Приложение к постановлению администрации Кикнурского городского поселения от 29.09.2020 № 152 СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КИКНУРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ 2020

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Кикнурского городского поселения на период до 2029 года (далее – Схема) разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

-Генерального плана развития Кикнурского городского поселения до 2020г.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кикнурском городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные очистные сооружения.

Мероприятия, предусмотренные Схемой, направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения поселения, существующих технических и технологических проблем, анализом

–цели и задачи Схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых

результатов реализации мероприятий Схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Кикнурского городского поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области до 2029г.

Муниципальный заказчик

Администрация Кикнурского  городского поселения  Кикнурского муниципального района Кировской области

Местонахождение

Россия, Кировская  область, Кикнурский район, Кикнурское городское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки Схемы

- Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели Схемы

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов для качественного снабжения водой населения и юридических лиц ;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации мероприятий

Схема будет реализована в период с 2020 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2020-2023 годы:

- реконструкция существующих водозаборных скважин;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Второй этап строительства- 2024-2027 годы:

- строительство скважин;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Третий этап строительства -2027-2029 (расчетный срок):

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Глава I

СХЕМА ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Кикнурское городское поселение»

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Кикнурское городское поселение»

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Кикнурского городского  поселения разработана  в целях  определения  долгосрочной перспективы  развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую  среду, а также  экономического стимулирования  развития систем водоснабжения  и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий.

Острота  проблем качества, надежности и экологической  безопасности  коммунального обслуживания, их влияния  на комфортность проживания населения, улучшение  жилищных условий требует системной разработки и реализации  программных мероприятий, поиска новых  путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Проблемы, основными  из которых являются:

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | недостаточное развитие коммунальных систем и использование установленных распределение мощностей: - в водоснабжении около 52% - в водоотведении около 20% | приводит к неэффективному использованию ресурсов |
| 2. | низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры остается высокий удельный расход электроэнергии 1,6-1,7 кВт.ч/м3 воды или сточных вод. | при нормативе: - для водоснабжения 0,8 кВт.ч/м3 воды; - для водоотведения 1,0 кВт.ч/м3 стоков. |
| 3. | высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры | на отдельных участках сетей износ составляет 52 -95% |
| 4 | высокие сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителя (доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть) | около 20% |
| 5. | очень низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов | Свыше 2%, при нормативном значении от 20% до 30% |
| 6. | низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве | преобладание административных методов хозяйствования над рыночными |

Разработка схем холодного водоснабжения и водоотведения должна  определить технические возможности  центральных систем холодного водоснабжения и водоотведения и  их экономическую эффективность.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из глав: «Схема водоснабжения муниципального образования Кикнурского городского поселения» и «Схема водоотведения муниципального образования Кикнурского городского поселения» разработаны с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Согласно,  проведенного технического  обследования  центральных систем холодного  водоснабжения и водоотведения установлены следующие  направления развития данных систем:

| №п/п | Наименование коммунальной системы | наименование направлений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоснабжение | замена ветхих водопроводных сетей | около 7 км |
|  |  | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг | на 5-ти главных центральных артезианских скважинах: - №15047; - №47594; - №47591; - №47595; - №757 |
| 2. | Водоотведение | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг | перевод оборудования очистных сооружений на автоматическое управление производством |

Основным принципом   развития  централизованных  систем водоснабжения и водоотведения является осуществление замены изношенных производственных фондов, в первую очередь,  где повышенная вероятность аварийных ситуаций.

Основными  задачами при разработке схемы холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения до 2027г. являются:

- обследование системы холодного водоснабжения и водоотведения и анализа существующей ситуации;

- выявление дефицита мощности и формирование вариантов развития системы холодного водоснабжения и водоотведения для ликвидации данного дефицита в холодной воде в оказываемых услугах холодного водоснабжения;

- выбор оптимального варианта развития холодного водоснабжения и водоотведения, а также  основных рекомендаций  по развитию систем до 2027 года;

- обеспечение  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение  доступности  для  населения  стоимости   жилищно-коммунальных услуг.

1.2 Описание территории Кикнурского городского поселения

- Инфраструктура

- Транспорт

Кикнурское городское поселение находится на юго-западе Кировской области, граничит с Потняковским, Цекевским, Шаптинским, Ваштрангским, Кокшагским сельскими поселениями Кикнурского района. В состав Кикнурского городского поселения входят Кикнурский поселковый округ, Турусиновский сельский округ и пгт Кикнур, который является одновременно центром городского поселения и районным центром, занимает площадь 1005 га. На территории поселения находится 12 населенных пунктов с общей численностью 6230 человек. Он расположен в 60 километрах от железнодорожной станции Шахунья Нижегородской железной дороги, в 121 километре от пристани на реке Вятка в городе Советске и в 301 километре от областного центра – города Кирова. По территории поселения проходит трасса регионального значения Нижний Новгород – Киров.

- Коммунальное хозяйство

На территории Кикнурского городского поселения главным поставщиком коммунальных услуг является МУП «Коммунальщик» Предприятие является муниципальным унитарным, основанным на праве хозяйственного ведения и его имущество является объектом муниципальной собственности Кикнурского городского поселения. Является многоотраслевым, имеет 6 артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей 38,63 км. Капитальный ремонт водопроводных сетей начали проводить с 2005 года, было заменено 0,8 км., в 2006 году реконструировано 1,5 км, в 2008 году заменено 1000м. Отпуск воды за 2015 год составлял 102,42 тыс.м3, за 2016 – 112,3 тыс.м3, 2017 - 124,23 тыс.м3, прогноз на 2018 – 126 тыс.м3.

- Газовое хозяйство

- Магистральный трубопровод на территории поселения отсутствует. На данный момент население поселения снабжается газом в переносных газовых баллонах районной  газовой службой.

Для обеспечения потребителей пгт. Кикнура и сельских населённых пунктов услугами водоснабжения привлечены:

- МУП «Коммунальщик»» - ресурсоснабжающая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам в пгт. Кикнур.

Используются  свыше 45,008 км сетей водоснабжения. При аварийном отключении центрального водопровода всё население поселка в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории городского поселения находятся 14 артезианских скважин, в том числе 1 резервная скважина - «Северная». Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт  МУП «Коммунальщик» в количестве 1 единица техники. Потребление воды всеми потребителями составляет  более 123 тыс. куб. м в год, в том числе населением поселка –  более  87 тыс. куб. м. На протяжении 2014-2017 годов не замечено  снижения  объемов  производства  услуг водоснабжения и в дальнейшем до 2027 года   прогнозируется сохранение объемов потребления питьевой воды.

Одним  из основных  направлений  повышения эффективности  деятельности  предприятия  в сфере водоснабжения является замена  изношенных  основных фондов особенно переданных «бросовых» водопроводных сетей. С 2014 года предприятие ежегодно производит  более 1 км замены ветхих водопроводных сетей в основном за счет реализации  Производственной и Инвестиционной программы. Удельный  вес  переданных «бросовых»  водопроводных сетей   на 01.01.13г. составляет около 19 км или составляют 41 %  от общей протяженности сетей. Сети переданы предприятию в ветхом состоянии, физический износ  которых  составляет  свыше 90%. Кроме того такие сети не отвечают не только техническим, но и санитарным требованиям.

С 2013 года  предприятие начало проводить работу по модернизации водопроводных скважин – установка павильонов со шкафами управления и водяным оборудованием. Данное мероприятие также проводится за счет реализации Производственной программы водоснабжения, т.е. за счет установленных экономически обоснованных тарифов на водоснабжение. Установка павильонов на скважинах позволит полностью решить проблему регулирования бесперебойной  подачи воды потребителям, кроме того  значительно сократить потребление электроэнергии до 30% от общего потребления, повысить качество услуги,  сократит численность  обслуживающего персонала на скважинах и снизит в конечном итоге затраты данного ресурса.

В 2012 году построены  новые линии водопровода с общей протяженностью более 2-х км. Это в районе Заречная и в  д. Кокшага, что позволило дополнительно обеспечить централизованным водоснабжение жителей северо-восточного района поселка (порядка около 240 жителей тем самым увеличить  численность «Абонентов»  на 5% и повысить коэффициент использования производственной мощности скважин). Часто особенно в «пик» потребления ресурса (в летний период), из-за изношенности водопроводных сетей, увеличить давление в системе не представляется возможным и от этого некоторые жилые  дома  имеют проблемы с водоснабжением.

За счёт инвестиционной программы за последние годы проделана большая работа по замене ветхого водопровода:

За 2015 год отремонтированы участки водопроводных сетей по улицам: ул.Конституции – 260м; ул. Гагарина – 120м; ул.Гайдара – 40м; пер. Юбилейный – 35м; ул. Ленина – 500м; ул. Пролетарская – 300м; ул. Пионерская – 220м; пер. Юбилейный – 410м.Всего за 2015 год заменено 1885м ветхих сетей водоснабжения

За 2016 год выполнены работы по замене ветхих сетей на следующих участках: ул. Пушкина – 250м; ул.Кирова – 270м; ул.Юности – 250м; ул. Свободы – 120м; Дер.М. Шарыгино – ул.Новая Ветстанция – 800м; ул.Ленина – 100м; ул. Набережная – 50м; дер. М. Шарыгино – 150м. Итого за 2016 год заменено 1890 м ветхих сетей водоснабжения.

За 2017 год выполнены работы по замене ветхих сетей водоснабжения на участках: ул. Дорожников – 975м4 ул.Энергетиков – 270м; ул. Заводская – 340м; ул. Пролетарская – 110м. Итого за 2017 год заменены водопроводные сети протяжённостью 1695м.

За период с 2013г по 2017г протяжённость ветхих сетей водосабжения сократилось с 60% до 44%, что говорит о серьёзных вложениях для гарантированного водоснабжения жителей Кикнурского городского поселения.

Жизненно важным для городского поселения и сельских населённых пунктов остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос и  качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходим капитальный ремонт на 5-ти артезианских скважинах, в том числе две скважины в сельских населённых пунктах.

Данные по населению

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Кикнур | д. Малое Шарыгино | д. Большое Шарыгино | д. Турусиново |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2017, в т. ч.: | 5409 | 86 | 333 | 116 |  |  |
| работающих | 3203 | 65 | 225 | 56 |  |  |
| Пенсионеров | 1369 | 7 | 40 | 48 |  |  |
| Учащихся | 699 | 10 | 57 | 316 |  |  |
| Дошкольного возраста | 284 | 4 | 11 | 2 |  |  |
| Женщин | 2899 | 41 | 174 | 65 |  |  |
| Мужчин | 2510 | 45 | 159 | 51 |  |  |
| Количество частных подворий | 2194 | 37 | 142 | 64 |  |  |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га |  |  |  |  |  |  |

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей |  | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число проживающих, тыс. чел |
|  |  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) |  | в многоквартирных жилых домах |  |  |
| Жилищный фонд – всего |  | 98518,1 | 86124,0 |  | 12394,1 |  | 6255 |
| в том числе в собственности: частной |  |  |  |  |  |  |  |
| Из неё: граждан |  | 88232,2 | 76932,3 |  | 12394,1 |  | 5515 |
| юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственной |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной |  | 10285,9 | 9191,7 |  | 1094,2 |  | 740 |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по целям использования: социального использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированный |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него служебные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежития |  |  |  |  |  |  |  |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом |  | в т.ч. централизованным |  | водоотведением (кана лизацией) |  | В т.ч. централизованным |  | отопле- нием |  | в т.ч. централизованным |  | ГВС |  | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) | Газом (сетевым, снижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общ. площадь жил. помеш., м2 | 98518,1 | 96902,0 |  | 96902,0 |  | 91229,0 |  | 7289,1 |  | 91568,4 |  | 6949,7 |  | - |  |  | 4594,1 | 1103,4 |  |
| Число проживающих, тыс. чел. | 6255 | 6172 |  | 6015 |  | 6015 |  | 240 |  | 6036 |  | 219 |  | - |  |  | 219 | 40 |  |

Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация |  | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г |  | 2016г | 2017г |  | 2018г |
| МУП «Коммунальщик» |  | Водоснабжение | 34,36 |  | 35,7 | 37,4 |  | 37,9 |
|  |  | темп роста тарифа по сравнению сдействующим (%) | 95,4 |  | 103,9 | 104,8 |  | 101,3 |
|  |  | Водоотведение | 44,28 |  | 47,28 | 49,63 | 55,08 |  |
|  |  | темп роста тарифа по сравнению сдействующим (%) | 103,7 |  | 106,8 | 104,9 | 111 |  |

1.3 Описание технологических зон водоснабжения и описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Информация

по артезианским скважинам, расположенных на территории

Кикнурского  городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения |  | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатиру-ющая Организация | Техническое Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №5317 (ДРСУ) | д. Большое Шарыгино |  | администрация городского поселения | 1979г. | МУП «Коммунальщик» | удовлетворительное |
| 2 | Арт. скважина №58902 (ДРСУ) | д. Малое Шарыгино |  | администрация городского поселения | 1983г. | МУП «Коммунальщик» | требуется ремонт |
| 3 | Арт. скважина №15047 | пгт. Кикнур |  | администрация городского поселения | 1966г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 4 | Арт. скважина №4435 (к-з Прогресс») | д. Турусино |  | администрация городского поселения | 1975г. | МУП «Коммунальщик» | требуется ремонт |
| 5 | Арт. скважина №4904 (к-з Прогресс) | д. Турусино |  | администрация городского поселения | 1977г. | МУП «Коммунальщик» | требуется ремонт |
| 6 | Арт. скважина №2174 (к-з Кикнур) | д. Большое Шарыгино |  | администрация городского поселения | 1967г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 7 | Арт. скважина №3043 (к-з Кикнур) | д. Большое Шарыгино |  | администрация городского поселения | 1970г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 8 | Арт. скважина №47594 | пгт. Кикнур |  | администрация городского поселения | 1978г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 9 | Арт скважина №47591 | пгт. Кикнур |  | администрация городского поселения | 1978г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 10 | Арт. скважина №47595 | пгт. Кикнур |  | администрация городского поселения | 1979г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 11 | Арт. скважина №758 (к-з Кикнур свинокомплекс) | пгт. Кикнур |  | администрация городского поселения | 1961г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |
| 12 | Арт. скважина №2502 (МСО) | пгт. Кикнур | администрация городского поселения |  | 1968г. | МУП «Коммунальщик» | требуется ремонт |
| 13 | Арт. скважина №1785 | пгт. Кикнур | администрация городского поселения |  | 1966г. | МУП «Коммунальщик» | требуется ремонт |
| 14 | Арт. скважина №757 (к-з Кикнур)) | пгт. Кикнур | администрация городского поселения |  | 1961г. | МУП «Коммунальщик» | Удовлетворительное |

Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет около 70%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2017г составляет около 60%.

3. Аварийная ситуация  на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 2-3 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети Кикнурского городского поселения, составляет около 77%. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет  свыше 83%.

Население, предприятия и учреждения расположенные на территории Кикнурского поселения  обеспечиваются артезианской  водой по централизованной системе. Всеми объектами и сетями ВКХ в пгт. Кикнур управляет МУП «Коммунальщик».

Характеристика водопроводных сетей  муниципального образования:

| п/п | Наименование материала (сетей) | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чугунная | 100 | 400 | 0,9 |
| 2 | Чугунная | 118 | 2800 | 6,2 |
| 3 | Асбестоцементная | 110 | 520 | 1,2 |
| 4 | Асбестоцементная | 128 | 9194 | 20,4 |
| 5 | Железная | 32 | 6054 | 13,4 |
| 6 | Железная | 40 | 7224 | 16,1 |
| 7 | Железная | 50 | 3466 | 7,7 |
| 8 | Железная | 60 | 1710 | 3,8 |
| 9 | Железная | 63 | 500 | 1,1 |
| 10 | Полиэтиленовая | 32 | 4156 | 9,2 |
| 11 | Полиэтиленовая | 40 | 184 | 0,4 |
| 12 | Полиэтиленовая | 50 | 8040 | 17,9 |
| 13 | Полиэтиленовая | 63 | 760 | 1,7 |
|  | Итого: | Х | 45008 | 100,0 |

Производится замена «ветхих» водопроводных сетей  (хозяйственным способом) в основном за счет производственных и инвестиционных программ.

| Всего по предприятию |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. (план) |  |  | 2017г. (факт) |  |  |
| Материал | Диаметр (мм) | К-во (м) | материал | Диаметр (мм) | К-во (м) | материал | Диаметр (мм) | К-во (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п/этилен | 32 | 907 | п/этилен | 32 | 907 | п/этилен | 32 | 907 |
| п/этилен | 40 | 70 | п/этилен | 40 | 70 |  | 40 | 70 |
| п/этилен | 50 | 660 | п/этилен | 50 | 660 | п/этилен | 50 | 660 |
| п/этилен | 63 | 315 | п/этилен | 63 | 315 | п/этилен | 63 | 315 |
| Итого: |  | 1952 | Итого: |  | 1952 | Итого: |  | 1952 |

Раздел 2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

2.1 Общий баланс подачи и реализации воды

| №п/п | Наименование показателей | За 2016г. факт (тыс. м3) | За 2017г. факт (тыс. руб.) | На 2018г. (прогноз) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребление питьевой воды | 120,23 | 123,55 | 125,0 |
| 1.1 | Среднесуточное потребление воды | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 1.2 | Максимальное суточное потребление | 0,91 | 0,90 | 0,87 |
| 2. | Оценка расходов воды по типам абонентов |  |  |  |
| 2.1 | Население | 88,96 | 87,57 | 90,1 |
| 2.2 | организации, учреждения и предприятия | 31,27 | 35,98 | 34,9 |
| 3. | Неучтенные расходы и потери | 16,3 | 17,34 | 17,22 |

Состояние водопроводных сетей на территории Кикнурского городского поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес Объекта |  |  |  | Длина,метр. |  | Д у мм | Материал |  | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держа- тель | Техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Скважина №15047. №47594, №47591, №47595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Советская | 6074 |  | 128 | асб/цем |  | 13 | 13 | 7 | 7 | АдминистрацияКикнурского поселения | Удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Ленина | 2600 |  | 128 | асб/цем |  | 5 | 5 | 3 | 3 | -«- | Ветхие 2600 Отремонтировано в 2015 – 500м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул.Первомайская | 1490 |  | 118 | чуг |  | 8 | 7 | 6 | 3 | -«- | Ветхие 1490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Пушкина | 940 |  | 50 | п/э |  | 2 |  | 3 |  | -«- | Ветхие 200 -2014г Отремонтировано 2016 год 250м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Кирова | 840 |  | 50 | п/э |  | 5 | 2 | 3 |  | -»- | Ветхие 840-2014г Отремонтировано 270м -2016г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Красноармейская | 760 |  | 63 | п/э |  | 3 |  | 3 |  | АдминистрацияКикнурского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Радужная | 500 |  | 63 | желез |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Черепанова | 520 |  | 128 | асб/цем |  | 4 | 1 | 4 | 2 | -«- | Ветхие 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул .Юбилейная | 300 |  | 50 | желез |  | 2 |  | 3 |  | -«- | Ветхие 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Мира | 1310 |  | 118 | чуг |  | 6 | 2 | 5 | 7 | -»- | Ветхие 1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Луговая | 760 |  | 40 | желез |  | 4 |  | 5 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Труда | 400 |  | 32 | п/э |  | 1 |  | 1 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Водопр6оводная сеть |  |  |  | Ул. Набережная | 920 |  | 32 | желез |  | 4 |  | 4 |  | -«- | Ветхие 920 Замена 50м в 2016г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Садовая | 1000 |  | 32 | п/э |  | 2 |  | 2 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Свободы | 640 |  | 50 | желез |  | 1 |  | 2 |  | -»- | Ветхие 640м -2014г Отремонтировано в 2016г - 120м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Свечникова | 490 |  | 50 | п/э |  | 2 |  | 3 |  | АдминистрацияКикнурского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Энтузиастов | 520 |  | 110 | асб/цем |  |  |  |  |  | -«- | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Ваштранская | 380 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Парковая | 380 |  | 32 | п/э |  | 1 |  | 1 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. М. Гвардии | 350 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | -»- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Юности | 390 |  | 32 | желез |  | 1 |  | 1 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 390-2014г Отремонтировано в 2016 г -250м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Солнечная | 380 |  | 32 | п/э |  | 1 |  | 1 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Солидарности | 310 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Малкова | 590 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Комсомольская | 326 |  | 50 | желез |  | 2 |  | 3 | 1 | -»- | Ветхие 326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Тимирязева | 450 |  | 40 | желез |  | 3 |  | 3 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Мичурина | 304 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Водопроводная сеть |  |  |  | Ул. Западная | 180 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Водопроводная сеть |  |  |  | Пер. Октябрьский | 180 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Водопроводная сеть |  |  |  | Пер Юбилейный | 860 |  | 50 | желез |  | 1 |  | 2 |  | -»- | Ветхие 860 Отремонтировано в 2015 – 410м;2015г – 35м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Водопроводная сеть |  |  |  | Пер. Новый | 300 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Водопроводная сеть |  |  |  | Пер Молодежный | 120 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | -»- | Ветхие 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25564 |  |  |  |  | 71 | 30 | 64 | 23 |  | 12775 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес к общей протяженности сетей (%) |  |  |  |  |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Арт. скважина №1785 (ПМК-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопроводная сеть | Ул. Гагарина |  |  |  | 1710 |  | 60 | желез |  | 6 | 6 | 3 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 1710 Отренировано в 2015г- 120м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Водопроводная сеть | Ул. Дружбы |  |  |  | 550 |  | 32 | п/э |  | 1 |  | 2 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Водопроводная сеть | Ул. Гайдара |  |  |  | 480 |  | 32 | желез |  | 1 |  | 1 | 2 | -«- | Ветхие 480 Отремонтировано в 2015г 40м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Водопроводная сеть | Ул. Пролетарская |  |  |  | 430 |  | 40 | желез |  | 2 |  | 3 |  | -«- | Ветхие 430 Отремонтировано в 2015 -300м;2017г-110м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Водопроводная сеть | Ул. Пионерская |  |  |  | 450 |  | 40 | желез |  | 1 |  | 2 |  | -»- | Ветхие 450 Отремонтировано в 2015г – 220м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Водопроводная сеть | Пер Хлебозаводской |  |  |  | 200 |  | 40 | Желез |  | 2 |  | 2 | 2 | -«- | Ветхие 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3820 |  |  |  |  | 13 | 6 | 13 |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес к общей протяженности сетей (%) |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Арт скважина №757 (Понамарева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопроводная сеть | Ул. Восточная |  |  |  | 740 |  | 50 | желез |  | 4 |  | 5 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | 740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Водопроводная сеть | Ул. Понамарева |  |  |  | 1100 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Водопроводная сеть | Ул. С. Шарыгина |  |  |  | 720 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | -«- | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Водопроводная сеть | Ул. Кокшагская |  |  |  | 930 |  | 50 | п/э |  | 2 |  | 3 |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Водопроводная | Ул.Лесная |  |  |  | 620 |  | 50 | п/э |  | 2 |  | 3 |  | -»- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Водопроводная сеть | Ул. Колхозная |  |  |  | 340 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Водопроводная сеть | Ул. Победы |  |  |  | 300 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | -»- | Ветхие 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Водопроводная сеть | Пер Светлый |  |  |  | 184 |  | 40 | п/э |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4934 |  |  |  |  | 8 |  | 11 |  |  | 1944 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности сетей (%) |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Арт. скважина №758 (РЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопроводная сеть |  |  | Ул. Энергетиков |  | 190 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 190 Отремонтировано в 2017г |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 51 | Водопроводная сеть |  | Ул. Северная | 220 | 50 | п/э |
| 5. Арт. скважина №3043 (свинокоплекс Б. Шарыгино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопроводная сеть | Ул. Заречная |  |  |  | 1200 |  | 50 | п/э |  | 2 |  | 2 |  | АдминистрацияКикнурского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Водопроводная сеть | Ул. Полевая |  |  |  | 500 |  | 32 | п/э |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Водопроводная сеть | Ул. Поселковая |  |  |  | 320 |  | 32 | п/э |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Водопроводная сеть | Ул. Северная |  |  |  | 220 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности сетей (%) |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Арт. скважина №5317 (ДЭП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопроводная сеть |  | Ул. Дорожников |  |  | 810 | 32 |  |  | Желез | 3 | 1 | 3 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 400 Отремонтированы в 2017г |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Водопроводная сеть |  | Ул. Заводсная |  |  | 400 | 100 |  |  | Чуг | 1 |  | 1 |  | -«- | Ветхие 400 Отремонтированы в 2017г – 340м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Водопроводная сеть | Ул. Н. Ветстанция |  |  |  | 540 |  | 40 | Желез |  |  |  |  |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности сетей |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Арт. скважина №58902 (М. Шарыгино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопроводная сеть | Д. М Шарыгино |  |  |  | 400 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Замена сетей д. М.Шарыгино-Н.Ветстанция -2016г 800м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Водопроводная сеть | Д. М. Шарыгино |  |  |  | 600 |  | 50 | Желез |  |  |  |  |  | -«- | 600м ветхие Замена 2016г 150м |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности сетей (%) |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Арт. скважина №2502 (Строитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Водопроводная сеть | Ул.Профсоюзная |  |  |  | 210 |  | 40 | Желез |  | 1 |  | 2 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | Водопроводная сеть | Ул. Южная |  |  |  | 366 |  | 32 | п/э |  | 1 |  | 2 |  | -«- | Ветхие 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Водопроводная сеть | Ул. 60 лет Октября |  |  |  | 260 |  | 32 | п/э |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Водопроводная сеть | Ул. Конституции |  |  |  | 250 |  | 32 | желез |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 250 отремонтированы в 2015г |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Водопроводная сеть | Ул Строителей |  |  |  | 280 |  | 50 | п/э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Водопроводная сеть | Ул. Просвещения |  |  |  | 1274 |  | 32 | желез |  | 1 |  | 1 |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 1274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Водопроводная сеть | Пер Мирный |  |  |  | 260 |  | 32 | Желез |  |  |  |  |  | -«- | Ветхие 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Водопроводная сеть | Пер. Зеленый |  |  |  | 110 |  | 32 | Желез |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3010 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 2004 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Арт. скважина №4904, №4435 (КЗС, д. Турусиново) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Водопроводная сеть | Д. Турусино |  |  |  | 2500 |  | 40 | желез |  |  |  |  |  | АдминистрацияКикнурского поселения | Ветхие 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности (%) |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  | 45008 |  |  |  |  | 101 | 37 | 99 | 25 |  | 19791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес водопроводных сетей к общей протяженности (%) |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 4699 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 2296 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 2334 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абонентов | 1829 |
| 4.1 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | % | 79,7 |

Характеристика источников водоснабжения:

| №п/п | Наименование скважин. №, адрес,марка насоса | Кол-во (шт) | Установленная мощность (м3 в час) | Годовой фонда времени в работе (час) | Планируемый объем производства (тыс. м3.) | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №5317 (ДРСУ), ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 6,5 | 2190 | 2,8 | 0,197 |
| 2 | Арт. скважина №58902 (ДРСУ, д. М. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 | 730 | 3,0 | 0,638 |
| 3 | Арт. скважина №15047 (№3), Малкова, ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 2920 | 43,3 | 0,593 |
| 4 | Арт. скважина №4435 (к-з Прогресс»), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 730 | 0,7 | 0,149 |
| 5 | Арт. скважина №4904 (к-з Прогресс), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 730 | 0,9 | 0,191 |
| 6 | Арт. скважина №2174 (к-з Кикнур. Северная), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 |  |  |  |
| 7 | Арт. скважина №3043 (к-з Кикнур, Заречная, д. Б. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 2190 | 1,7 | 0,120 |
| 8 | Арт. скважина №47594 (№2), Малкова,ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 | 2920 | 19,32 | 0,662 |
| 9 | Арт скважина №47591 (№1), Малкова, ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 2920 | 27,1 | 0,580 |
| 10 | Арт. скважина №47595 (№4, Советская), ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 3650 | 15,2 | 0,416 |
| 11 | Арт. скважина РЭС, №758 ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 | 2920 | 3,7 | 0,127 |
| 12 | Арт. скважина №2502 (МСО), ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 | 2920 | 12,4 | 0,425 |
| 13 | Арт. скважина №1785 (ПМК-12), ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 | 2190 | 10,8 | 0,493 |
| 14 | Арт. скважина №757 (к-з Кикнур, Понамарева, ЭЦВ 6-6.5-85) | 1 | 6,5 | 730 | 1,3 | 0,277 |
|  | Итого: | 14 | 136,5 | 27740 | 142,22 | 0,455 |

1.4  Сведения о фактическом потреблении населением воды

| №п/п | Наименование скважин | Отпущено воды всего (т.м3) | В том числе по потребителям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для население | для социальная сфера | на нужды МУП «Коммунальщик» | Для прочих организаций |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №5317 (ДРСУ), ЭЦВ 5-6,5-80 | 2,5 | 1,8 |  |  | 0,7 |
| 2 | Арт. скважина №58902 (ДРСУ, д. М. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-80 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
| 3 | Арт. скважина №15047 (№3), Малкова, ЭЦВ 8-25-100 | 38,1 | 25,46 | 11,83 |  | 1,01 |
| 4 | Арт. скважина №4435 (к-з Прогресс»), ЭЦВ 6-6,5-85 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 5 | Арт. скважина №4904 (к-з Прогресс), ЭЦВ 6-6,5-85 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 6 | Арт. скважина №2174 (к-з Кикнур. Северная), ЭЦВ 6-6,5-85 |  |  |  |  |  |
| 7 | Арт. скважина №3043 (к-з Кикнур, Заречная, д. Б. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| 8 | Арт. скважина №47594 (№2), Малкова,ЭЦВ 6-10-140 | 17,0 | 15,2 |  |  | 1,8 |
| 9 | Арт скважина №47591 (№1), Малкова, ЭЦВ 6-16-140 | 23,8 | 20,6 |  |  | 3,2 |
| 10 | Арт. скважина №47595 (№4, Советская), ЭЦВ 6-10-110 | 13,4 | 2,7 | 3,8 | 6,1 | 0,8 |
| 11 | Арт. скважина РЭС, №758 ЭЦВ 6-10-140 | 3,3 | 0,8 |  |  | 2,5 |
| 12 | Арт. скважина №2502 (МСО), ЭЦВ 6-10-140 | 10,9 | 8,8 |  |  | 2,1 |
| 13 | Арт. скважина №1785 (ПМК-12), ЭЦВ 6-10-140 | 9,5 | 5,9 |  |  | 3,6 |
| 14 | Арт. скважина №757 (к-з Кикнур, Понамарева, ЭЦВ 6-6.5-85) | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 125,0 | 87,76 | 15,63 | 6,1 | 15,71 |

Лицензионными  соглашениями на пользование недрами (лицензия КИР 01439 ВЭ от 01.04.2011г, и лицензия КИР 01438 ВЭ от 01.04.2011г.) разрешено осуществлять забор  подземных вод  МУП «Коммунальщик» из скважин, не превышая  величину  предельно-допустимого отбора и допустимого понижения  динамического уровня  подземных вод от поверхности земли:

| Номер скважины | Предельно-допустимая величина водоотбора (м3/сут) | Допустимое пони-жение динамического уровня подземных вод от поверхности земли (м) | Номер скважины | Предельно-допустимая величина водоотбора (м3/сут) | Допустимое пони-жение динамического уровня подземных вод от поверхности земли (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4435 (д. Турусино) | 2,1 | 60,0 | 2174 (к-з Кикнур) | 10 | 75 |
| 4904 (д. Турусино) | 1,7 | 48,4 | 15047 Кикнур | 107 | 35,5 |
| 758 к-з Кикнур | 10,3 | 32 | 47591 п. Кикнур | 161 | 43 |
| 47594 п. Кикнур | 161 | 44 | 2502 МСО | 39,1 | 46 |
| 47595 п. Кикнур | 128,3 | 30 | 5317 (ДРСУ) | 8,4 | 44 |
| 1785 РЭС | 40,1 | 42 | 3043(к-зКикнур св.) | 0,7 | 70 |
| 757 к-з Кикнур | 19,8 | 40 | 58902 (ДРСУ) | 4,1 | 38 |
| Итого: | 363,3 | Х | Итого | 330,3 | Х |

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов):	Раздел 3 Направление развития централизованных систем водоснабжения

| №/№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. Факт | 2017 до 2020г прогноз (ежегодно)_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 140,89 | 150,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | 4,71 | 5,0 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 136,18 | 145,0 |
| 4 | Объем потерь | т.м3. | 12,63 | 12,95 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,27 | 8,93 |
| 6 | Объем реализации воды | т.м3. | 123,55 | 132,05 |
| 6.1 | Населению | т.м3 | 87,57 | 97,05 |
| 6.2 | Организациям , учреждениям и предприятиям | т.м3 | 35,98 | 35,0 |

Формирования финансовых потребностей и расчет тарифа  на водоснабжение:

Расчет тарифа на холодное водоснабжение  по МУП «Коммунальщик», на территории  Кикнурского городского поселения

| № п/п | Наименование Показателей | единица измерения. | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы, в том же: - хим. реагенты; - другие производственные и хозяйственные нужды; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |  |  |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1092 | 1214,62 |
| 3 | ГСМ | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 113 | 81,90 |
| 5 | Заработная плата, в т.ч.: - основная ; - начисления; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |  |  |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения | тыс. руб. | 1241 | 1920,60 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб | 777 | 716,66 |
| 8 | Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 21 | 28,84 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 239 | 204,54 |
| 10 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3483 | 4167,16 |
| 11 | Полезный отпуск, в т.ч.: - 1я группа потребителей (население); - 2я группа потребителей (производство и другие) | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 123,55 87,57 35,98 | 120,50 88,8 31,7 |
| 12 | Себестоимость 1м3 отпущенной воды | руб./м3 | 28,19 | 34,58 |
| 13 | Прибыль на 1м3 | руб. | 2,56 | 42,0 |
| 14 | Рентабельность | % | 10,3 | 1,0 |
| 15 | Экономически обоснованный тариф за 1м3 отпущенной воды (действующий) | руб. | 32,28 | 34,93 |
| 16 | Доходы от реализации воды, в том числе: - тариф для 1й группы потребителей; - доход от 1й группы потребителей; - тариф для 2й группы потребителей | руб./м3 руб./м3 тыс. руб. руб./м3 | 3843 32,28 2724 31,11 | 4209,15 34,93 3101,78 34,93 |
|  | - доход от 2й группы потребителей; | тыс. руб. | 1119 | 1107,37 |
| 17 | Убыток от 1й группы потребителей. | тыс. руб. | - | - |

Расчет затрат  на 2017 год выполнен исходя из основных параметров прогноза социально- экономического развития РФ  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанных  Минэкономразвития России (сентябрь 2017г.).

РАСЧЕТ

водопотребления  для  населения  Кикнурского городского поселения

(при отсутствии приборов учета):

| Водопотребитель | Ед. изм. | Кол-во | Время работы, дн./год | Водопотребление |  |  |  |  |  | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода, л/мес | Расход |  | В том числе по видам водопотребления |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | Тыс м3/год | ХПВ | ПВ | БП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водоразборных колонок | Чел. | 50 | 365 | 0,91 | 0,03 | 0,55 | 0,55 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией (выгребная емкость)( раковинами, мойками, унитазами) | Чел. | 4 | 365 | 2,53 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией (водонагреватели, раковины, мойками, унитазом, душем) | Чел. | 10 | 365 | 3,03 | 0,10 | 0,37 | 0,37 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа) | Чел. | 9 | 365 | 3,53 | 0,12 | 0,39 | 0,39 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа) | Чел. | 47 | 365 | 4,31 | 0,14 | 2,40 | 2,40 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами) | Чел | 6 | 365 | 3,31 | 0,11 | 0,24 | 0,24 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, унитазами) | Чел | 9 | 365 | 2,59 | 0,09 | 0,30 | 0,30 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами) | Чел | 61 | 365 | 2,37 | 0,08 | 1,78 | 1,78 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка без водоотведения ( рако-винами, мойками) | Чел | 2 | 365 | 1,75 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка без водоотведения ( рако-винами,) | чел | 707 | 365 | 1,26 | 0,04 | 10,32 | 10,32 |  |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №1-р |
| Баня | Чел | 798 | 12 | 0,54 | 0,54 | 5,7 |  |  | 5,7 | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 13.08.2012 №2-р |
| Поливка посадок на приусадебных участках | М2. | 40040 | 4 | 0,0375 | 0,0375 | 6,01 |  | 6,01 |  | Распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 24.08.2013 №96-р |
| ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | Х | 28,22 | 16,51 | 6,01 | 5,7 |  |

К концу 2018 года ожидается  установить  приборы учета холодной воды среди населения  90 - 95%  к общей численности   населения , проживающих  на территории Кикнурского городского поселения.

Раздел 4 -5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Схема будет реализована в период с 2018 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2018-2021 годы:

- реконструкция существующих водозаборных скважин;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Второй этап строительства- 2022-2024 годы:

- строительство скважин;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Третий этап строительства -2025-2027 ( расчетный срок):

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения.

4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Целесообразность восстановления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | км | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение производства услуг в сфере водоснабжения, с одновременным повышением надежности и качества поставляемой услуги |
| 1.2 | Установка шкафов управления в павильонах | шт | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Обеспечит повышение энергоэффективности ресурсов |
| 1.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | шт. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Обеспечит точный учет поставляемого ресурса |
| 2 | Объем финансирования мероприятий всего | млн. рублей | 40,5 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |  |
| 2.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | млн. руб | 37,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.2 | Установка шкафов управления в павильонах | млн. руб. | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | млн. руб | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3 | Источники финансирования всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | за счет тарифа | млн. руб | 23,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |  |  |
| 3.2 | за счет инвестиционной надбавки |  | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 3.3 | за счет местного бюджета | млн. руб. | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 3.4 | за счет регионального бюджета | млн. руб | 10,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |

4.3  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение качества питьевой воды

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Замена водопроводных сетей пер.Хлебозаводской - 180м | 2018 |
| 2. |  | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина от дома №63 до дома №75 – 280м | 2018 |
| 3. |  | замена водопроводных сетей по ул. Просвещения – 200м | 2018 |
| 4. |  | Замена водопроводных сетей по ул. Пролетарская – ул. Гайдара – 110м | 2018 |
| 5. |  | Замена водопроводных сетей ул. Кирова (От Ул.Первомайская до ул. Красноармейская) – 220м | 2018 |
| 6. |  | Замена водопроводных сетей по ул. Черепанова- 330м | 2018 |
| 7. | Ремонт водопроводных сетей по дер. М.Шарыгино – 450м |  | 2018 |
| 8. | Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина (переход ПМК-РЭС) -15м |  | 2018 |
| 9. | Прокладка водопроводной сети (от дер. Б.Шарыгино ул. Заречная до ул. Дорожников) – 170м |  | 2018 |
|  | ИТОГО 1955м |  |  |

Раздел 6

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в  реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения

Выполнение мероприятий  позволит:

-    обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского  водовода до 100%;

- снизить потери  до 5%;

- добиться экономии электроэнергии до 45%;

- достичь следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2018 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2019 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2021 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | до 98,0 | до 98,0 | До 98,0 | до 98,0 | до 98,0 |

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму, и третьему поясу ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежания случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй и третий пояс ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Бурение новых артскважин, тампонирование бездействующих и не правильно эксплуатируемых артскважин осуществлять при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить три пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй и третий пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй и третий пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, эксплуатирующую водозаборные сооружения.

Государственный надзор за первой, второй и третьей зонами санитарной охраны возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор».

Пожаротушение

Расход воды на пожаротушение по существующему положению составляет 10 л/сек, срок принимается: на расчетный 25 л/сек, всего по генплану 25 л/сек, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Количество одновременных пожаров - один. Время тушения -3 часа. Время восстановления противопожарного объема воды 24 часа.

Неприкосновенный запас воды на пожаротушение по существующему положению составляет: 10х3600х3:1000=108 м³; в период расчетного срока: 25х3600х3:1000=270 м³; за расчетный срок 25х3600х3:1000=270 м³.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты с радиусом действия не более 150 метров, а так же световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты располагаются (СНиП 2.04.02-84*) вдоль внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.

Генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные на 100% централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для населения, снижение риска для здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки. Выполнение мероприятий по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением (переутверждением) оцененных запасов подземных вод в Государственном водном кадастре РФ. Выполнение анализов воды из источников питьевого назначения.

Первоочередные мероприятия:

- реконструкция 2-х водозаборных узлов с установками станций водоподготовки в период расчётного срока и 1-го водозаборного узла за расчётный срок;

- организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по периметру забора (h=2,5 метра) на 3-х водозаборных узлах в период расчётного срока.

- реконструкция одного водозаборного узла со строительством двух резервуаров запаса чистой воды по 500 м3 каждый, водопроводной насосной станции второго подъёма с установкой станции водоподготовки;

-организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по периметру забора (h=2,5 метра) на 1-ом водозаборном узле;

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на современном этапе строительства – 0,794 тыс. м³/сут.;

- на первой очереди строительства – 1,085 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 11,16 тыс. м³/сут.;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Предлагаемые технологии при развитии схемы водоснабжения

Системой водоснабжения называют совокупность устройств, обеспечивающих получение воды из наружного водопровода и подачу ее под напором к водоразборным устройствам, расположенным внутри здания или объекта. Система холодного водоснабжения, называемая обычно внутренним водопроводом, состоит из следующих устройств: ввода (одного или нескольких), водомерного узла (одного или нескольких), сети магистралей, распределительных трубопроводов и подводок к водоразборным устройствам, арматуры. В отдельных случаях в систему включают установки для повышения напора, а также установки для дополнительной обработки воды (умягчения, обесцвечивания, обезжелезивания и др.).Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур. 
По способу использования воды системы бывают с прямоточным водоснабжением, с оборотным водоснабжением и с повторным использованием воды.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. 
Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей. 
Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называютгарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь устраивыми очисными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 
По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

- металлические трубы;

- неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы. 
Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

- полиэтиленовые РЕ, П;

- полипропиленовые РР, ПП;

- полибутиленовые РВ, ПБ;

- поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

- композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83.(напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.);

- комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

- ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

- ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

- ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

- комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

- на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

- на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

- комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

- селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

- на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

- на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24) Дата введения: 1 января 2002.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы: 
· трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

· не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

· системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

· системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

· были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

· конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

· сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

· эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы водопроводчики имели соответствующую квалифицикацию, могли проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовали лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды.

Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды в настоящее время регламентируется Санитарными правилами и нормами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (СанПиН 2.1.4.559−96).

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

* максимальное допустимое содержание вредных веществ;

* мутность;

* цветность;

* запах;

* вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Применяют способы очистки воды, аналогичные способам, применяемым для очистки сточных вод.

К таким специальным методам относят:

* обеззараживание воды от болезнетворных бактерий;

* методы сорбционной очистки;

* опреснение и обессоливание воды;

* удаления из воды ряда наиболее характерных примесей (например, железа, марганца, диоксинов, галогенорганических соединений).

Методы обеззараживания воды

1. Обработка воды хлором (хлорирование воды)

Хлор обладает широким спектром антимикробного действия.

Для хлорирования применяется либо газообразный хлор, который подается в обеззараживаемую воду, либо твердые хлорсодержащие вещества (например, гипохлорит натрия).

Хотя хлорирование воды − наиболее распространенный и дешевый способ ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков.

Во-первых, хлор сильное токсическое вещество и его хранение в больших количествах в газообразном (или сжиженном) виде на станциях подготовки питьевой воды представляет серьезную опасность и требует особых мер обеспечения безопасности.

Во-вторых, избыточный хлор, введенный в воду, в свободном состоянии сам представляет серьезную опасность для человека. Он также может вступать в реакцию с оставшимися в воде микропримесями органических соединений с образованием крайне токсичных веществ, например, хлороформа, который обладай канцерогенным действием.

Подобные реакции укоряются при нагреве и кипячении воды.

Поэтому перехлорирование воды представляет опасность и, чтобы ее уменьшить, необходимо перед кипячением воды ее отстаивать в приоткрытой емкости для удалении растворенного в ней избыточного хлора.

2. Озонирование.

Применение озона (О3) в качестве дезинфектанта воды лишено указанных недостатков, связанных с использованием хлора.

Кроме обеззараживания озон устраняет запахи, обесцвечивает воду и улучшает ее вкусовые качества.

Введение озона в воду не изменяет ее минеральный состав, щелочность, содержание свободной углекислоты. Такое действие озона связано с его исключительно высоким окислительным потенциалом.

Переозонирование воды в отличие от перехлорирования не представляет опасности, так как озон нестабилен и быстро распадается с образованием кислорода, повышенное содержание которого в воде полезно.

Недостаток озонирования связан с тем, что при содержании в воде ионов брома он может окисляться озоном с окислов брома (бромат – ионов), которые токсичны.

Поэтому в настоящее время для избежания образования броматов вводят более жесткие технологические режимы озонирования.

Озонирование − более дорогой метод обеззараживания воды, но в целом более эффективный.

Он требует создания на станциях водоподготовки озонаторных установок, в которых озон получают путем расщепления молекулы кислорода под действием высоковольтных электрических разрядов (подобно тому как воздух атмосферы озонируется под действием разрядов молнии).

3. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением

В отличие от предыдущих способов это безреагентный способ.

Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200 − 295 нм.

Ультрафиолетовое излучение указанного диапазона приводит к уничтожению микроорганизмов, присутствующих в воде (бактерий, вирусов, водоросли др.).

В отличие от хлорирования и озонирования ультрафиолетовое излучение не обладает побочными вредными эффектами, связанными с возможным изменением химического состава и появлением токсичных веществ.

Основное требование при УФ − обработке − прозрачность воды. Это является существенным ограничением в системе водоподготовки, так как устранение мутности воды достигается в предварительных ступенях её обработки, которые были указаны ранее.

4. Ультразвуковая обработка

Данный способ мало распространен и является безреагентным.

Ультразвук (частота свыше 200 кГц) приводит к механическому разрушению бактерий.

5. К другим безреагентным методам можно отнести термическую обработку (5 − 10 мин кипячение, которое широко используете быту), обработку ионизирующими облучениями (рентгеновское лучение), токами высокой частоты.

6. Сорбционная очистка питьевой воды

Сущность − улавливание загрязнений поверхностью высокопористого твердого металла.

Наиболее распространенным адсорбентом являются активированные древесные угли (АУ).

Кроме улавливания вредных примесей с высокой эффективностью АУ дехлорируют воду при ее избыточном хлорировании.

7. Опреснение и обессоливание воды применяют для удаления из воды солей (например, опреснение морской воды).

Наиболее распространенные методы:

* дистилляция;

* обратный осмос;

* электродиализ;

* ионный обмен.

Дистилляция основана на нагреве воды, ее испарении и последующей конденсации паров. В образующемся конденсате практически отсутствуют растворенные соли.

Обратный осмос − процесс, обратный прямому осмосу.

Сущность прямого осмоса состоит в том, что если разделить закрытый сосуд полупроницаемой мембраной из специального материала (например, ацетатцеллюлозы) на две части, в одной из которой будут находиться растворы солей с различной концентрацией, то начинается процесс выравнивания концентрации, заключающийся в диффузии растворителя через мембрану менее концентрированного раствора в более концентрированный.

При этом повышается давление в части сосуда с более концентрированным раствором.

Процесс диффузии продолжается до тех пор, пока давление не компенсирует диффузионный напор.

Электродиализ − процесс переноса ионов через мембрану под действием приложенного к ней электрического поля.

Для очистки сточных вод используют электрохимически активные ионитовые мембраны.

Наиболее распространены гетерогенные ионитовые мембраны, представляющие собой тонкие пленки, изготовленные из размельченной в порошок ионообменной смолы.

В зависимости от того, из какой смолы сделана мембрана, различают катионитовые и анионитовые мембраны. Первые способны пропускать через себя лишь катионы вредных примесей, а вторые − анионы.

Водоподготовку осуществляют на централизованных станциях, на которых происходит последовательная очистка воды в аппаратах различных типов в зависимости от состава загрязнения источника водоснабжения.

Если система централизованного водоснабжения отсутствует, применяют компактные модульные установки, рассчитанные на меньшую производительность и использующие указанные методы очистки.

В быту используют малогабаритные очистные аппараты для доочистки воды после водоподготовки на централизованных системах водоснабжения.

Такая доочистка является крайне желательной, так как централизованные системы водоподготовки могут иметь недостатки, а вода после них при подаче к потребителю может повторно загрязняться окалиной, тяжелыми металлами. Особенно это характерно при подаче воды по старым изношенным водоводам.

Бытовые фильтры имеют различное устройство, в зависимости от которого могут удалять нерастворимые соединения (песок, коллоиды, частицы ржавчины и т. д.), растворенное и нерастворенное железо, марганец, сероводород.

Сорбционные фильтры используют для удаления остаточного хлора, растворенных газов, органических соединений, улучшения органолептических показателей.

Кроме того, используют ультрафиолетовые стерилизаторы, обратноосмотические, ионообменные и электрохимические фильтры.

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды,

ее экономии

Хотелось бы, предусмотреть на сегодняшнем уровне жизни, когда надо экономить воду, исходя из следующих мероприятий по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: 

· организация учета воды (установка водосчетчиков);

· оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

· правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

· установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

· не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

· установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

· своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Раздел 7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1) Замена ветхих водопроводных сетей, протяжённостью всего 19 км

а). при аварийных ситуациях, потери воды  в сетях составляют  свыше 20 тыс. м3.  При замене  ветхих сетей потери воды сократятся на эту же величину:

20 тыс. м3 * 37,90 руб. = 758 тыс. руб.,

где 37,9 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по водоснабжению  на 2018 год.

б).  экономия электроэнергии составляет:

25 тыс. м3 * 0,240 кВтч/м3 * 5,80 руб. = 34,8 тыс. руб.,

где  0,240 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

5,80 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2018  году.

в) экономия затрат по устранению аварийных ситуаций на водопроводных сетях:

21 случай * 4 часа * 468,30 рублей =39,3 тыс. рублей,

Учитывая    стоимость   выполнения    мероприятия    18 млн.   руб., экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ =758 тыс. руб. + 34,8 тыс. руб. +39,3 тыс. рублей =832,1 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф =832,1 тыс. руб./ 18000 тыс.  руб.* 100% = 4,6%.

Срок окупаемости: 18000 тыс. руб./832,1 тыс. руб. = 21 год.

2). Установка  шкафов управления в павильонах в количестве 10 штук.

а). обеспечит энергосбережение до 30%, при  этом  экономия  электроэнергии составит:

140,0  тыс. м3 * 0,480 кВтч/м3 * 5,80 руб. = 389,8 тыс.  руб.,

где 0,480 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

5,80 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на I кВтч электроэнергии в 2013 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   1,2   млн.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 389,8 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 389,8 тыс.  руб./ 1200 тыс.  руб.* 100%  = 32,5%.

Срок окупаемости: 1200 тыс. руб./389,8 тыс. руб. = 3 года.

3) Установка  приборов учета   ресурса  на скважинах в количестве 10 штук

а) снизит затраты труда на учет  водного ресурса.

250 часа *257 руб. = 62,500 тыс. руб.,

где 257 руб.  – стоимость 1го часа специалиста по учету рабочего времени в 2013 году

б). начисления на з/плату 30,2%

62,500*30,2 : 100 = 9,8 тыс. руб

Годовая экономия составит

62,5 тыс. руб + 9,8 тыс.руб. =  72,3 тыс. руб.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия  500   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 72,3 тыс. руб./500 тыс. руб,* 100% = 14,5%.

Срок окупаемости: 5 00 тыс. руб./72,3 тыс. руб.=9,7 года.

Раздел 8  Основные  плановые значения показателей  развития  централизованных  систем водоснабжения и водоотведения к 2020г:

| №п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказание услуг) |  |
| 1.1 | уровень потерь в сфере водоснабжения (%) | до 9,4% |
| 1.2 | Коэффициент потерь (куб. м/км) | свыше 87% |
| 1.3 | удельное водопотребление (куб. м/чел) | около 6 |
| 2 | Показатели качества воды |  |
| 2.1. | холодное водоснабжение |  |
| 2.1.1. | постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законно-дательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства РФ о тех-ническом регулировании не допускается |
| 2.1.2. | давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора (1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кВ. см) до Мпа (6 кгс/кв.см); - у водозаборных колонок – не менее 0.1 Мпа (1 кгс/кВ.см) | отклонение давления не допускается |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |
| 3.1 | снизить долю износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; | до 50% |
| 3.2 | сократить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей коммунального комплекса. | в процентах к 2017 году до 60% |
| 3.3. | увеличить долю ежегодно заменяемых водопроводных сетей | до 4,4% от общей протяженности водопроводных сетей |
| 3.4 | бесперебойное круглосуточное водоснабжение и водоотведение в течение года для водоснабжения для водоотведения | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в центральных сетях инженерно- технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СН и П 2.04.02-84*)допустимая продолжительность перерыва; не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 4.1 | открыть дополнительно пункт приема коммунальных услуг | пгт. Кикнур |
| 4.2 | организовать выездной приемный пункт платежей «на колесах» для сельских населенных пунктов. | д.Турусиново,, д. Кокшага, д. Малое Шарыгино, д. Большое Шарыгино |
| 5. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |
| 5.1 | сокращение потерь воды при транспортировке от поданной воды в сеть | до 9% |
| 5.2 | увеличить долю многоквартирных и жилых домов оборудованных приборами учета | до 90% |
| 6. | Показатели доступности коммунальных услуг: |  |
| 6.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | до 15% |
| 6.2 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | до 98% |

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Раздел 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Безхозяйных объектов на территории Кикнурского городского поселения не обнаружено.

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования  Кикнурского городского  поселения

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения  и  балансы  производительности

сооружений системы водоотведения

муниципального образования Кикнурского городского поселения»

Система централизованной канализации имеется только на территории пгт. Кикнур и  включает в себя следующие объекты:

1. Объекты и канализационные сети, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Кикнурского  городского поселения»:

| №п/п | Наименование объектов | значение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | сети канализационные | 7 500 м | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 2. | вторичный отстойник | 6 х 4 м, высота отстойной части 1,6 м, рабочий объем 38,0 м3 | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 3. | аэротенк | 6 х 5,6 м, высота рабочей части 2,7 м, объем 90 м3 | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 4. | решетка с механическим удалением отбросов |  | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 5. | аэробный стабилизатор | 6 х 6, высота 3,0 м, объем 109 м3 | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 6. | контактные резервуары | диаметр = 2 м, высота =2 м | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 7. | иловые площадки | 15 х 12 м, высота стенок 1 м, объем 180 м2 | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 8 | насосная станция подачи сточных вод на ОСК | производительность станции 80 м3/час, объем приемного резервуара 16 м3 | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |
| 9 | Производственный корпус (воздуходувная станция, хлораторная) | 4-ре газодувки с подачей 6 3л/с (226 м3/ч) | Россия, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская,86; |

Техническая характеристика  напорных   канализационных сетей,

на территории  Кикнурского  городского поселения:

| №п/п | Расположение сетей | Размер, материал труб. | Протяженность (м) | Степень износа (%) | Техническая характеристика | Целесообразность Восстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пгт. Кикнур, ул. Советская, 86 от МУП «Коммунальщик» до ул. Ленина | асб/цем | 2060 | 100 | D=250 |  |
| 2 | пгт. Кикнур, Перекресток Ленина-Советская до очистных | асб/цем | 3100 | 100 | D=250 |  |
| 3 | пгт. Кикнур ул. Гагарина с территории хлебзавода до перекрестка Гагарина-Ленина | асбес/цем. | 900 | 100 | D=250 |  |
| 4 | Переулок Светлый до ул. Советской |  | 400 | 100 | D=200 |  |
| 5 | ДЮСШ по ул. Первомайская до перекрестка ул. Первомайская-Просвещения, ул. Просвещения до ул. Ленина | п/э | 480 | 3 | D=200 |  |
| 6 | От 3-этажного дома С. Шарыгина в магистраль с пер. Светлым | асб/цем | 120 | 100 | D=200 |  |
| 7 | Два 2-х этажных дома ул. Советская в магистраль с пер. Светлым | асб/.цем | 50 | 100 | D=200 |  |
| 8 | Ул. Ленина дом №62.62б.64,66,68,70 | асб/цем. | 100 | 100 | D=200 |  |
| 9 | ЦРБ до администрации района | асб/цем | 150 | 100 | D=150 |  |
| 10 | Жилой дом ул. Ленина (Решетников) | п/э | 120 | 3 | D=200 |  |
|  | Итого |  | 7500 |  | 92,2 |  |

Очистные сооружения

Предприятие оказывает  коммунальные услуги: оказывает  следующие коммунальные услуги: обеспечивает население поселка теплом, холодной водой  и водоотведением. Основной вид деятельности  предприятия – это  производство  и транспортировка тепловой энергии  для  населения и предприятий пгт. Кикнур.

Предприятие оказывает услуги по сбору  и очистке хозяйственно-бытовых   сточных вод от  благоустроенного жилья, бюджетных организаций  и других хозяйственных организаций.

Водоотводы  расположены  восточнее п. Кикнур. Имущество принадлежит Кикнурскому  городскому поселению, предприятию  имущество передано на баланс на правах хозяйственного ведения. Предприятие, как  водопользователь  имеющий выпуски  сточных вод в открытый водоем в реку Большая Кокшага, которая  является  притоком реки Волга и относится  ко второй категории водопользования. Средний   уклон реки – 0.1767 %, средняя  скорость 0,32-0,38 м/с, длина реки 294 км, ширина реки  11 м. Выпуск №1  расположен  в 259.3 км от устья реки. Стоки  от жилых домов, административных  зданий, объектов  соцкультбыта поселка по самотечному  коллектору поступают  на сооружения  (две компактные  установки БОС -200) проектной мощностью 100 м3 / сутки (146 тыс. м3).

Сточные  воды с БОС по закрытому  коллектору сбрасываются  в отведенную канаву протяженностью 250 м по отводному мелиоративному каналу в 300 м от очистных сооружений за чертой населенного пункта.

Выше  выпуска МУП «Коммунальщик»  в 500 м в реку Большая Кокшага  с правого берега впадает ручей, который  может  оказывать влияние на гидрохимические  характеристики реки.

В пгт. Кикнур отсутствует  плановый сбор ливневых стоков, в результате  сбросы ливневых стоков расположенных  выше выпуска сточных  вод  на протяженности 1500-600 метров   может оказывать влияние на гидрохимические характеристики реки.

Ниже  выпуска МУП «Коммунальщик»  в 300 метров  река Большая Кокшага  с правого берега  впадает в реку Ваштранга.

На реке Ваштранга  расположено Путиновское  водохранилище, площадь зеркала которого равна 97.5 га, полный объем  - примерно 1127,7 тыс. м3.

В километровой  зоне выпуска МУП «Коммунальщик»  выпусков от других предприятий нет.

На очистных сооружениях  проводится  только  полная биологическая  очистка  сточных вод. Биологические очистные  сооружения представляют  собой  компактные установки  КУ- 200 (мощность 200 м3/сутки), которая  представляет  собой аэрационное сооружение, скомплектованное  в единый блок со вторичным отстойником. Сточные  воды  после самотечного коллектора с помощью КНС  перекачиваются  на очистные сооружения и иловые площадки и в выпускной канал.

Аварийный выпуск на КНС не предусмотрен на высоте  40 см  выше  верхнего датчикам при откачивании стоков. КНС  подключена к двум  не зависимым друг от друга источникам электроснабжения. В результате  своевременного переключения фидера- аварийные  выпуски  не  регистрируются.

Водоизмерительная аппаратура на очистных сооружениях отсутствует. Расчет  объемов водоотведения производится по мощности  насосных агрегатов. Водоотведение осуществляется  круглосуточно в течении всего года с минимальным  расходом 4,5 м3/час.

Коэффициент использования установленной  мощности очистных сооружений очень низкий и на 01.01.2019г составляет  20%  от установленной  мощности.

На предприятии работы по  капитальному  и текущему ремонту не  проводились, выполнялись только работы по содержанию здания и оборудования.  Для  увеличения объемов, необходимо строительство новых канализационных сетей, а это позволит увеличить  жилищный фонд  со степенью  благоустройства. На 01.01.2018г. в поселке проживает около 5 тыс. человек, а   услугами водоотведения пользуется только 361 человек, или 7,2%  от общей численности.

За последние годы аварии на канализационных сетях не происходило. В настоящее время  территория муниципального образования охвачена около 6-7%  централизованной системой водоотведения.

На предприятии отсутствует  учет сточных вод по приборам учета. В 2017 году  пропущено сточных   вод всего 28,05 тыс.  м3, в том числе около 20 тыс. м3  по приборам учета своих  «Абонентов» или это составляет  свыше 70% от общего  объема пропущенных  сточных вод.

Очистные сооружения централизованной системы водоотведения  были введены в эксплуатацию в 1989

Из них напорные протяженностью 2,21км, а самотечные протяженностью  69,83км.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Раздел 2 Существующие балансы сточных вод в системе водоотведения

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| №п/п | Наименование потребителей | Фактически за 2017г. (тыс. руб) | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пропущено сточных вод - всего | 28,05 | 100,0 |
| 1.1 | от населения | 10,69 | 38,1 |
| 1.2. | от бюджетных организации | 11,71 | 41,8 |
| 1.3. | от подразделений МУП «Коммунальщик» | 0,74 | 2,6 |
| 1.4 | от прочих потребителей | 4,91 | 17,5 |

б) Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Часть сточных вод, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения

пгт. Кикнур организовано отводятся через централизованные системы водоотведения. Почти вся индивидуальная жилая застройка Кикнурского городского поселения не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Сети ливневой канализации на территории пгт. Кикнур отсутствуют. Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.
По ливневым выпускам сточных вод, по зонам канализования каждого выпуска расчет объемов ведется по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Кикнурского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  по городскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

| Наименование | 2010г | 2011г | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс.м3 | - | - | - | - | - | 23858 | 20574,8 | 19206,9 | 18674,1 | 19585 |  |

д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития Кикнурского городского поселения

Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам отведения тыс. м3 в год представлены в таблице 
 
 Прогноз реализации услуг по водоотведению

| Показатели | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-я очередь 2016 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| Стоки всего, тыс. м3/год: | 419,81 | 407,21 | 356,83 |
| Население | 174,86 | 169,61 | 148,63 |
| Предприятия | 244,95 | 237,60 | 208,20 |

Генеральным планом Кикнурского городского поселения разработано три основных сценария градостроительного развития городского поселения: инерционный, инновационный и комплексный.

Инерционный сценарий основан на закреплении и развитии имеющихся видов градостроительной деятельности. В рамках данного сценария по-прежнему будет развиваться индивидуальная усадебная застройка. Имеющийся уровень инвестиций не позволит в долгосрочной перспективе провести кардинальное изменение видов городской застройки, уменьшить степень износа основных фондов жилья и объектов инфраструктуры, будет снижаться уровень транспортной и инженерно-технической обеспеченности. При этом сценарии развития поселения территориальное планирование исходит не из приоритетных направлений, а из возможных к реализации.

Инновационный сценарий предполагает экономический рост и увеличение темпов градостроительного развития за счет повсеместного внедрения инновационных и инвестиционно-строительных программ и проектов. Преимущественная ориентация сценария на большой объем инвестиций и присоединения поселка к ряду инвестиционных проектов федерального значения в промышленной сфере, реализация проектов комплексного развития территории.

Сценарий комплексного развития  городского поселения предполагает более всестороннее развитие территориального потенциала поселка, используя преимущества дифференцированной, функциональной и планировочной структуры территории.  Комплексный сценарий предполагает получение экономической выгоды от сбалансированного развития жилой структуры и ее инженерно-технической инфраструктуры. Развитие инфраструктуры в значительной степени обусловит развитие промышленности и сельского хозяйства.

В настоящее время среднесуточный объем стоков, поступающих на ОСК, составляет 9,3 м3/сут. В связи с увеличением объема сточных вод за счет присоединения к канализации новых объектов разработаны предпроектные предложения по очистным  сооружениям канализации, технологическая схема реконструкции ОСК. При этом рассматривается полная биологическая очистка стоков со сбросом очищенных стоков на поля фильтрации.

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

а) Сведения о фактическом  и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| № пп | Год | Ед. измерения | Расход стоков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | м3/час | 3,0 |  |
| 2 | 2020 | м3/час | 3,33 |  |
| 3 | 2024 | м3/час | 3,4 |  |
| 4 | 2027 | м3/час | 3,5 |  |

б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Отведением стоков централизованной системой водоотведения обеспечивается жилая и административная застройка пгт. Кикнур

в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

- Общая проектная производительность  400. м3 в сутки, в 2019 году сооружения ориентировочно принимали на очистку в среднем 80 м3 в сутки.
В период с 2018 по 2027 годы ожидается уменьшение объемов по приему сточных вод на очистные сооружения от населения пгт Кикнур в связи с уменьшением населения и установкой индивидуальных приборов водопотребления, т.е. снижение оттока сточных вод.
Резерв по мощности в период нормального режима работы сооружений БОС составляет:
100 - ( 80 х 100) ÷ 400 = 80,0%
 Данного резерва мощности хватит для подключения новых объектов пгт Кикнур, и дальнейшего роста строительного объема.
г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 3.1. данной схемы среднее поступление в сутки в 2019 году составило 80 м3.
В соответствии с пунктом 1.2. данной схемы максимальный суточный приток сточных вод  составляет 90 м3/сут, что не превышает проектное требование на 310 м3/сут. Исходя из представленных данных в пункте 1.2. даже при сегодняшних объемах поступления сточных вод.

д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод в 2029 году, предполагается снижение притока сточных вод в связи с установкой индивидуальных приборов водопотребления
Учитывая оценку фактического притока неорганизованного стока и беря во внимание кратность проектной производительности, равной 400 м3. в сутки, к 2029 году мощность очистных сооружений канализации МУП «Коммунальщик» пгт. Кикнур  должна составить 120,0 м3. в сутки.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Кикнурского  городского поселения до 2029 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни  населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Для решения вопроса по обеспечению оптимального режима работы системы водоотведения с учетом увеличения объема стоков, необходима реконструкция очистных сооружений канализации. Схемой предполагается модернизация существующих очистных сооружений с учетом увеличения поступающих стоков. Предлагается восстановление комплекса биологической очистки с механической очисткой стоков в песколовках, модернизированных двухъярусных отстойниках, очистки стоков на существующих блоках с полной биоочисткой.

Схемой  предусмотрена реконструкция и модернизация  канализационной насосной станции и очистных сооружений канализационных стоков, строительство нового канализационного коллектора  от фильтровальной насосной станции до приемного колодца у больницы, строительство нового канализационного коллектора от детского сада до канализационных сетей

Принципами развития централизованной системы водоотведения является:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

-строительство и реконструкция сетей водоотведения;

-реконструкция канализационных очистных сооружений;

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения  Кикнурского  городского поселения до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни  населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Для решения вопроса по обеспечению оптимального режима работы системы водоотведения с учетом увеличения объема стоков, необходима реконструкция очистных сооружений канализации. Схемой предполагается модернизация существующих очистных сооружений с учетом увеличения поступающих стоков. Предлагается восстановление комплекса биологической очистки с механической очисткой стоков в песколовках, модернизированных двухъярусных отстойниках, очистки стоков на существующих блоках с полной биоочисткой.

Схемой  предусмотрена реконструкция и модернизация  канализационной насосной станции и очистных сооружений канализационных стоков, строительство нового канализационного коллектора  от фильтровальной насосной станции до приемного колодца у больницы, детского сада «Алёнка».

Принципами развития централизованной системы водоотведения является:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

-строительство и реконструкция сетей водоотведения;

-реконструкция канализационных очистных сооружений;

-реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности

Гарантирующая организация по отведению сточных вод.

На территории Кикнурского городского поселения расположена одна зона централизованного водоотведения, обслуживание которой осуществляется  МУП «Коммунальщик». Объекты водоотведения находятся у предприятия на правах хозяйственного ведения. Абонентами, пользующимися услугами централизованного  водоотведения заключены договоры с МУП «Коммунальщик».

На основании вышеизложенного, статусом «гарантирующей организации» установлено коммунальное предприятие МУП «Коммунальщик».

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Основные мероприятия разработаны в соответствии с генеральным планом развития Кикнурского городского поселения администрацией Кикнурского городского поселения.

Реализация мероприятий, предусмотренных схемой, обеспечат надежность предоставления услуг по водоотведению, обеспечение перспективного развития промышленного производства, зон, не охваченных водоотведением.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация проектов по модернизации и реконструкции системы канализации Кикнурского городского поселения  не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания ) и не обусловит наличие непредотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания (река Кокшага).

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

| Группа | Целевые показатели | Базовый 2017 год | 2021 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1.Водопроводные сети, нуждающиеся в замене (км) | 1 км | 1 км | 1 км |
|  | 2.Аварийность на сетях канализации (ед/км) | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
|  | 3.Износ канализационной сетей (в процентах) | 72 | 55,8 | 30 |
| 2.Показатели качества обслуживания абонентов | 1.Количество жалоб абонентов на качество очистки сточных вод (в единицах) | 2 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водотведения (в процентах от численности населения) | 15 | 25 | 40 |
|  | 3.Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |
|  | население | 92,9 | 98,2 | 100 |
|  | промышленные объекты | 91,7 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 |
| 3.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной услуги от общего объема отвода стоков (в процентах). | 43 | 25 | 10 |
| 4.Иные показатели | 1.Удельное энергопотреблении на транспортировку сточных вод на 1 м3. | 1,1 | 0,71 | 0,6 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ ВОДОООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в настоящее время не выявлены.