АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКНУРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКНУРСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                                                                                          № 50

д. Ваштранга

О внесении изменений в постановление администрации Кикнурского сельского поселения Кикнурского района Кировской области от 21.05.2015 № 63 Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Кикнурского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Законом Кировской области от 09.12.2014 г. № 483 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения   Кикнурского сельского поселения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой..

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования на официальном сайте администрации Кикнурского сельского поселения Кикнурского района Кировской области и в информационном бюллетене.

Глава Кикнурского   сельского поселения                                     А.Н. Мосунов

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист

по общим вопросам                                                                                  О.А.Лапина

СХЕМА

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КИКНУРСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Кикнурского сельского  поселения на период  до 2038 года (далее – Схема) разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Плана развития Кикнурского сельского поселения .

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кикнурском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – башни, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения отсутствуют

Мероприятия, предусмотренные Схемой, направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт скважин;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения поселения, существующих технических и технологических проблем, анализом

–цели и задачи Схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий Схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Кикнурского сельского  поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области до 2038г.

Муниципальный заказчик

Администрация   Кикнурского  сельского  поселения  Кикнурского муниципального района Кировской области

Местонахождение

Россия, Кировская  область, Кикнурский район, Кикнурское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки Схемы

- Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели Схемы

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2038 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов для качественного снабжения водой населения

- реконструкция существующих сетей и строительство канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации мероприятий

Схема будет реализована в период с 2015 по 2038 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2021 годы:

- реконструкция существующих водозаборных скважин ;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Второй этап строительства- 2022 -2028 годы:

- строительство скважин;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Третий этап строительства -2029-2038 ( расчетный срок):

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

СХЕМА

ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КИКНУРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Кикнурского сельского  поселения разработана  в целях  определения  долгосрочной перспективы  развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую  среду, а также  экономического стимулирования  развития систем водоснабжения  и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий.

Острота  проблем качества, надежности и экологической  безопасности  коммунального обслуживания, их влияния  на комфортность проживания населения, улучшение  жилищных условий требует системной разработки и реализации  программных мероприятий, поиска новых  путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Проблемы, основными  из которых являются:

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | недостаточное развитие коммунальных систем и использование установленных распределение мощностей: - в водоснабжении около 75% - в водоотведении 0% | приводит к неэффективному использованию ресурсов |
| 2. | низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры остается высокий удельный расход электроэнергии 2,2-2,4 кВт.ч/м3 воды или сточных вод. | при нормативе: - для водоснабжения 1,2 кВт.ч/м3 воды; |
| 3. | высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры | на отдельных участках сетей износ составляет 50 % - 90% |
| 4 | высокие сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителя (доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть) | около 35 % |
| 5. | очень низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов | Свыше 5%, при нормативном значении от 20% до 30% |
| 6. | низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве | преобладание административных методов хозяйствования над рыночными |

Разработка схем холодного водоснабжения и водоотведения должна  определить технические возможности  центральных систем холодного водоснабжения и водоотведения и  их экономическую эффективность.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из глав: «Схема водоснабжения муниципального образования Кикнурского сельского поселения и водоотведения»  разработаны с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Согласно,  проведенного технического  обследования  центральных систем холодного  водоснабжения и водоотведения установлены следующие  направления развития данных систем:

| №п/п | Наименование коммунальной системы | наименование направлений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоснабжение | замена ветхих водопроводных сетей | около 27-30 км |
|  |  | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг | на 10-ти главных центральных артезианских скважинах: |

Основным принципом   развития  централизованных  систем водоснабжения и водоотведения является осуществление замены изношенных производственных фондов, в первую очередь,  где повышенная вероятность аварийных ситуаций.

Основными  задачами  при разработке  схемы  холодного    водоснабжения и водоотведения   Кикнурского сельского  поселения    до 2028г. являются:

- обследование системы холодного водоснабжения и водоотведения и анализа существующей ситуации;

- выявление дефицита мощности и формирование вариантов развития системы холодного водоснабжения и водоотведения для ликвидации данного дефицита в холодной воде в оказываемых услугах холодного водоснабжения;

- выбор оптимального варианта развития холодного водоснабжения и водоотведения, а также  основных рекомендаций  по развитию систем до 2038 года;

- обеспечение  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение  доступности  для  населения  стоимости   жилищно-коммунальных услуг.

Основные  целевые показатели  развития  централизованных  систем водоснабжения и водоотведения к 2028г:

| №п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказание услуг) |  |
| 1.1 | уровень потерь в сфере водоснабжения (%) | до 10,0% |
| 1.2 | Коэффициент потерь (куб. м/км) | свыше 90% |
| 1.3 | удельное водопотребление (куб. м/чел) | около 10 |
| 2 | Показатели качества воды |  |
| 2.1. | холодное водоснабжение |  |
| 2.1.1. | постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства РФ о техническом регулировании не допускается |
| 2.1.2. | давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора (1): жилых домах - от 0,05 МПа (0,5 кгс/кВ. см) до Мпа (3 кгс/кв.см); - у водозаборных колонок – не менее 0.1 Мпа (1 кгс/кВ.см) | отклонение давления не допускается |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |
| 3.1 | снизить долю износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; | до 50% |
| 3.2 | сократить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей коммунального комплекса. | в % к 2013-2014 году до 75% |
| 3.3. | увеличить долю ежегодно заменяемых водопроводных сетей | до 5 % от общей протяженности водопроводных сетей |
| 3.4 | бесперебойное круглосуточное водоснабжение и водоотведение в течение года для водоснабжения | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в центральных сетях инженерно- технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СН и П 2.04.02-84*)допустимая продолжительность перерыва; не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 4.1 | открыть пункт приема коммунальных услуг | 10 пунктах (сёлах) |
| 4.2 | организовать выездной приемный пункт платежей «на колесах» для сельских населенных пунктов. | д. Лужанка,, (по необходимости и в других пунктах) |
| 5. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |
| 5.1 | сокращение потерь воды при транспортировке от поданной воды в сеть | до 10% |
| 5.2 | увеличить долю жилых домов оборудованных приборами учета | до 50% |
| 6. | Показатели доступности коммунальных услуг: |  |
| 6.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | до 15% |
| 6.2 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | до 95% |

Мероприятия по развитию  системы холодного водоснабжения  и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой включаются в Инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф коммунального комплекса.

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Шапта 1 км | 2015 |
| 2. |  | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Беляево 2 км | 2016-2021 |
| 3. |  | Ремонт водопроводных сетей с. Кресты | 2019-2020 |
| 4. |  | Ремонт водопроводных сетей д.Ваштранга | 2019-2020 |
| 5. |  | Ремонт водопроводных сетей с Тырышкино 1 км Ремонт водопроводной сети с. Тырышкино 1 км | 2020 2023 |
| 7. |  | Ремонт водопроводных сетей с Падерино 2 км | 2024-2025 |
| 8. | Ремонт водопроводных сетей с Кокшага 2 км |  | 2026-2027 |
| 9. | Ремонт водопроводных сетей с Кокшага 1 км |  | 2028 |

Общая характеристика Кикнурского сельского  поселения Кикнурского муниципального района Кировской области.

Инфраструктура

- Транспорт

Кикнурское сельское поселение находится на юго-западе Кировской области, в границах бывшего  Потняковского, Цекевского , Шаптинского, Ваштрангского, Кокшагского сельскими поселениями Кикнурского района. Центром Кикнурского  сельского поселения является д. Ваштранга. В состав Кикнурского сельского  поселения  входят  58 населенных пунктов с общей численностью       2303  человек. Он расположен в 55 километрах от железнодорожной станции Шахунья Нижегородской железной дороги, в 126 километре от пристани на реке Вятка в городе Советске и в 300 километре от областного центра – города Кирова. По территории поселения проходит трасса регионального значения Нижний Новгород – Киров.

- Коммунальное хозяйство

На территории Кикнурского сельского  поселения главным поставщиком коммунальных услуг является администрация Кикнурского сельского поселения. Предприятие является муниципальным, его имущество является объектом муниципальной собственности Кикнурского сельского поселения. Имеет 15 артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей 52,9 км. Капитальный ремонт водопроводных сетей начали проводить с 2008 года, было заменено 0,3 км., в 2010 году реконструировано 0,5 км, в 2013 году заменено 300 м., в 2014 году заменено 2800 м.,  в 2020 году заменено 450 м/пог с.Кресты и 1300м д.Ваштранга. Отпуск воды за 2020 год составил  38,36 тыс/мк.

- Газовое хозяйство

- Магистральный трубопровод на территории поселения отсутствует. На данный момент население поселения снабжается газом в переносных газовых баллонах районной  газовой службой.

Данные по населению

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  | _____________________________________с Русские с Тырыш Ост.нас. ВСЕГО - краи пункти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д Ваштранга | с Шапта | с Цекеево | с Потняк | с Кокшага |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 |
| Численность населения (чел.) на 01.08.2020, в т. ч.: | 176 | 232 | 151 | 178 | 138 | 252 175 1001 2303 |

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. кв/м2 | В том числе |  | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд – всего | 32,08 | 29,52 | - | 2303 |
| в том числе в собственности: частной |  |  |  |  |
| Из неё: граждан | 20,38 | 18,35 | - | 2303 |
| юридических лиц |  |  |  |  |
| Государственной |  |  |  |  |
| Муниципальной | 11,70 | 10,53 | - | 728 |
| Другой |  |  |  |  |
| в том числе по целям использования: социального использования |  |  |  |  |
| Специализированный |  |  |  |  |
| Из него служебные жилые помещения |  |  |  |  |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией) | В т.ч. централизованным | отопле- нием | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) | Газом (сетевым, снижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общ. площадь жил. помеш., м2 | 32 , 08 | 352 | 11,70 | - | 352 | - | - | - | - | - | 352 | - |
| Число проживающих, тыс. чел. | 2303 | 1302 | 1302 | - | 1302 | - | - | - | - | - | 1302 | - |

Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первое и второе полугодие 2020 года |  |  |  |
| Администрация Кикнурского Сельского поселения | Водоснабжение | Администрация Кикнурского с/п | 23,01-23,93 |  |  |
|  | Утвержденные тарифы на ХВС | С.Кресты 19,65- 20,44 |  |  |  |
|  |  | Д.Ваштранга 19,48- 20,26 |  |  |  |

Глава I

СХЕМА ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Кикнурское сельского  поселение»

Раздел 1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Кикнурское сельского поселение»

Для обеспечения потребителей  сельских населённых пунктов услугами водоснабжения привлечены:

- Администрация Кикнурского сельского поселения - ресурсоснабжающая организация, предоставляет около 98% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам .

- СПК «Новый» -  - около 2%

Используются  свыше 52,9 км сетей водоснабжения. При аварийном отключении центрального водопровода в отдельном взятом населенном пункте население  в течение  суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории сельского поселения находятся 17 артезианских скважин, в том числе и 2 резервных скважин. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центральных скважин в отделно взятом населенном пункте водоснабжения используется автотранспорт  МУП «Коммунальщик» в количестве 1 единица техники. Потребление воды всеми потребителями составляет  более 38,36 тыс. куб. м в год. На протяжении 2019-2020 года не замечено  снижения  объемов  производства  услуг водоснабжения и в дальнейшем до 2021 года   прогнозируется сохранение объемов потребления питьевой воды.

Одним  из основных  направлений  повышения эффективности  деятельности  предприятия  в сфере водоснабжения является замена  изношенных  основных фондов особенно переданных «бросовых» водопроводных сетей. С 2008 года производится замена  ветхих водопроводных сетей в основном за счет реализации  Производственной и Инвестиционной программы. Удельный  вес  переданных «бросовых»  водопроводных сетей   на 31.12.14г. составляет около 30 км или составляют 61 %  от общей протяженности сетей. Сети переданы поселению в ветхом состоянии, физический износ  которых  составляет  свыше 90%. Кроме того такие сети не отвечают не только техническим, но и санитарным требованиям.

С 2013 года  администрация поселении начало проводить работу по модернизации водопроводных скважин – установка павильонов со шкафами управления и водяным оборудованием. Данное мероприятие также проводится за счет реализации Производственной программы водоснабжения, т.е. за счет установленных экономически обоснованных тарифов на водоснабжение. Установка павильонов на скважинах позволит полностью решить проблему регулирования бесперебойной  подачи воды потребителям, кроме того  значительно сократить потребление электроэнергии до 30% от общего потребления, повысить качество услуги,  сократит численность  обслуживающего персонала на скважинах и снизит в конечном итоге затраты данного ресурса.

В 2014 году построены  новые линии водопровода с общей протяженностью более 2-х км. Это в районе с Потняк, в  с. Цекеево 500 м. В с Шапта 300 м.,

В 2020 заменено 1300 метров водопроводных сетей в д.Ваштранга и 450 м в с.Кресты что позволило  обеспечить централизованным водоснабжение жителей сельского поселения района ( повысился коэффициент использования производственной мощности скважин). Часто особенно в «пик» потребления ресурса (в летний период), из-за изношенности водопроводных сетей, увеличить давление в системе не представляется возможным и от этого некоторые жилые  дома  имеют проблемы с водоснабжением.

Жизненно важным для сельских населённых пунктов остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос и  качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 50% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходим капитальный ремонт на 7-ти артезианских скважинах и  3 резервных скважины в сельских населённых пунктах.

Населенные пункты Кикнурского сельского поселения не охваченные централизованной системой водоснабжения, водоотведения.

Бывшее Ваштрангское сельское поселение  д.Перминовские, д.Ушаково, п.Малиновка, д.Панчурга, с.Макарье  всего населения -177 чел.

Бывшее  Русско -Краинское сельское поселение д.Барышники, д.Светлаки, д.Ивановские, п.Льнозавод всего населения- 112 чел.

Бывшее Потняковское сельское поселение д.Юльял -всего 29 чел

Бывшее Цекеевское сельское поселение   д.Митрофаново, д.М.,Лыжня, д.Цекеево, д.Б.Салтаево, д.Пайбулатово,д М.Шудум, с.Улеш- всего населения -187 чел.

Бывшее Шаптинское сельское поселение д.Абрамово, д.Вершаки,д.Гуслянка, д.Тимаевод, Б.Шудум всего населения-104чел.

Информация

по артезианским скважинам, расположенных на территории

Кикнурского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения |  | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатиру-ющая Организация | Техническое Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №1 | с. Потняк |  | администрация сельскогопоселения | 1974г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 2 | Арт. скважина №2 | д. Пижанчурга |  | администрация сельскогопоселения | 1992г. | Админ. С/П | Удовлетвори-тельное |
| 3 | Арт. скважина | С Беляево |  | администрация сельскогопоселения | 1968г. | Админ. С/П | Удовлетвори-тельное |
| 4 | Арт. Скважина - Башня | с. Русские Краи |  | администрация сельскогопоселения | 19 г. | Админ. С/П | требуется ремонт |
| 5 | Арт. скважина ТП№504 | с. Тырышкино |  | Админист Сель/Пос. | 19 84 г. | Админ. С/П | требуется ремонт |
| 6 | Арт. скважина №5161 | с Кокшага |  | администрация сельскогопоселения | 1978г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 7 | Арт. скважина №1 | с Цекеево |  | администрация сельского поселения | 19 г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 8 | Арт. скважина №2а | с Падерино |  | администрация сельскогопоселения | 1978г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 9 | Арт скважина №3686 | д Лужанка |  | администрация сельскогопоселения | 1971г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 10 | Арт. скважина №2535 | с Шапта |  | администрация сельскогопоселения | 1959г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 11 | Арт. скважина №1434 | с Шапта |  | администрация сельскогопоселения | 1959г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 12 | Арт. скважина | с Кресты | Администрация сельского поселения |  | 19 г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 13 | Арт.скважина | д.Кулянур | Администрация сельского поселения |  | 19 г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 14 | Арт. скважина | д Ваштранга | Администрация сельского поселения |  | 19 г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |
| 15 | Арт. скважина | д Лужанка | администрация сельскогопоселения |  | 1973г. | Администрац. сельского поселения | Удовлетвори-тельное |

Характеристика проблем

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет около 60%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 31.12.2014г составляет около 75%.

3. Аварийная ситуация  на сетях ВКХ поселения  на 1 км сети составляет 2-3 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети  сельского поселения, составляет около 75%. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет  свыше 75%.

Население, предприятия и учреждения расположенные на территории Кикнурского сельского поселения  обеспечиваются артезианской  водой по централизованной системе.

Характеристика водопроводных сетей  муниципального образования

| п/п | Наименование материала (сетей) | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чугунная | 100 | 4500- Беляево |  |
| 2 | Чугунная | 100 | 4000 – Рус. Кр. |  |
| 3 | Железная | 60 | 1500 – Рус. Кр. |  |
| 4 | Железная | 50 | 2500 – Тырышк. |  |
| 5 | полиэтилен | 60 | 1500 - Падерино |  |
| 6 | Железная | 63 | 1500-Кулянур |  |
| 7 | Железная | 50 | 2100 - Кокшага |  |
| 8 | Полиэтиленовая | 50 | 3000 - Кокшага |  |
| 9 | Полиэтиленовая | 50 | 5500 - Потняк |  |
| 10 | Полиэтиленовая | 50 | 4500 - Цекеево |  |
| 11 | Полиэтиленовая | 50 | 2500 - Лужанка |  |
| 12 | Полиэтиленовая | 50 | 2500 - Шапта |  |
| 13 | Полиэтиленовая | 63 | 3500 - Шапта |  |
| 14 | Полиэтелен | 63/50 | 2500- Ваштранга |  |
| 15 | Железо | 50 | 3000-Ваштранга |  |
| 16 | Чугунная | 100 | 800-Майда |  |
| 17 | Чугунная | 100 | 1500-М.Толшева |  |
| 18 | Полиэтилен | 50 | 450-Кресты |  |
| 19 | Железная | 50 | 3050-Кресты |  |
| 20 | Чугунная | 100 | 1500-Пижанчурга |  |
|  | Итого |  | 52,9 |  |

Производится замена «ветхих» водопроводных сетей  (хозяйственным способом) в основном за счет производственных и  иных инвестиционных программ.

| Всего по предприятию |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 2013г. |  |  | 2020г. (факт) |  |  |
| Материал | Диаметр (мм) | К-во (м) | материал | Диаметр (мм) | К-во (м) | материал | Диаметр (мм) | К-во (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п/этилен | 50-63 | 5250 | п/этилен | 50-63 | 3500 | п/этилен | 50-63 | 1750 |

Потребление холодной воды:

| №п/п | Наименование показателей | За 2019г. факт (тыс. м3) | За 2020г. факт (тыс. руб.) | На 2021г. (прогноз) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребление питьевой воды | 38,36 | 38,36 | 38,36 |
| 1.1 | Среднесуточное потребление воды | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| 1.2 | Максимальное суточное потребление | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| 2. | Оценка расходов воды по типам абонентов |  |  |  |
| 2.1 | Население | 38,36 | 38,36 | 38,36 |
| 2.2 | организации, учреждения и предприятия | - | - | - |
| 3. | Неучтенные расходы и потери | 10 | 10 | 10 |

Состояние водопроводных сетей на территории Кикнурского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес Объекта | Длинметр. |  | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Водопроводная сеть | с. Шапта , ул. Труда |  | 3500 | 63 | п/э | 3 | 1 | 3 | 3 | Админ. Кикн. Сель. Посел. | Удовлетворительное |
| 1.2 | Водопроводная сеть | с Шапта , ул. Советская |  | 2000 | 60 | п/э | 3 | 1 | 3 | 3 | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
| 1.3 | Водопроводная сеть | с Шапта , ул. Полевая |  | 500 | 500 | п/э | 1 | 1 | 1 | 1 | Админ.Кикн сель поселен | Удовлетворительное |
| 1.4 | Водопроводная сеть | с Падерино |  | 1500 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | Админ Кикнур сель посел | Удовлетворительное |
| 1.5 | Водопроводная сеть | д Лужанка |  | 2500 | 50 | п/э |  | 1 | 2 |  | Админ Кикнур сель пос | Удовлетворительное |
| 1.6 | Водопроводная сеть | с Потняк, ул. Юбилейная |  | 2500 | 50 | п/э | 1 | 1 | 1 | 1 | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
| 1.7 | Водопроводная сеть | с Потняк , ул. Советская |  | 3000 | 50 | п/э | 1 | 1 | 1 | 1 | Админ Кикнур сель посел | Удовлетворительное |
| 1.8 | Водопроводная сеть | д Пижанчурга |  | 1500 | 100 | чуг |  | 1 | 1 |  | Админ Кик сель пос | Удовлетворительное |
| 1.9 | Водопроводная сеть | с Беляево |  | 4500 | 100 | чуг | 2 |  | 3 | 1 | Админ Кикн сел посел | Ветхие |
| 1.10 | Водопроводная сеть | с Русские Край, ул.Комсомольск |  | 3500 | 100 | чуг |  |  |  |  | Админ Кикн сель пос | Ветхие |
| 1.11 | Водопроводная сеть | с Русск. Кр., ул Молодежная |  | 3000 | 60 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Ветхие |
| 1.12 | Водопроводная сеть | с Тырышкино, ул. Кооперативная |  | 1500 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ Кикнур сель пос | ветхие |
| 1.13 | Водопр6оводная сеть | с Тырышкино , ул. Парковая |  | 1000 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Ветхие |
| 1.14 | Водопроводная сеть | с Цекеево, ул. Просвещения |  | 2000 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
| 1.15 | Водопроводная сеть | с Цекеево, ул. Молодежная |  | 1000 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | -»- | Удовлетворительное |
| 1.16 | Водопроводная сеть | с Цекеево, ул. Советская |  | 1500 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | Админ Кикн сель пос | Удовлетворительное |
| 1.17 | Водопроводная сеть | с Кокшага , ул. Кирова |  | 1500 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | -«- | Удовлетворительное |
| 1.18 | Водопроводная сеть | с Кокшага , ул. Октябрская |  | 600 | 50 | жел | 1 |  | 1 |  | -«- | Удовлетворительное |
| 1.19 | Водопроводная сеть | с Кокшага , ул. Набережная |  | 1500 | 50 | жел | 1 |  | 1 |  | -«- | Удовлетворительное |
| 1.20 | Водопроводная сеть | с Кокшага , ул. Первомайская |  | 1500 | 50 | п/э | 1 |  | 1 |  | -»- | Удовлетворительное |
| 1.21 | Водопроводная сеть | д М.-Толшева , |  | 1500 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Ветхое |
| 1.22 | Водопроводная сеть | д Майда , |  | 800 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Ветхое |
| 1.23 | Водопроводная сеть | с Шапта , ул Труда |  | 3500 | 63 | п/э |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовл. / Ветхое |
| - | Водопроводная сеть . | с.Шапта ,ул Полевая |  | 2500 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
|  | Водопроводная сеть | С.Кресты |  | 450 | 50 | п/э |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
|  | Водопроводная сеть | С.Кресты |  | 3050 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Ветхое |
| - | Водопроводная сеть . | д Ваштранга |  | 1300 | 63/50 | п/э |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
|  | Водопроводная сеть . | Д.Ваштранга |  | 4200 | 50 | жел |  |  |  |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | Удовлетворительное |
| Х | Итого : Удельный % |  |  | 100 |  | Х | Х | Х | Х |  | Админ. Кикн. Сель. Посел | 50/50 |

Показатели  водоснабжения среди  населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 1254 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 600 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 35200 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абонентов | 5 |
| 4.1 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | % | 1,5 |

Характеристика источников водоснабжения

| №п/п | Наименование скважин. №, адрес,марка насоса | Кол-во (шт) | Установленная мощность (м3 в час) | Годовой фонда времени в работе (час) | Планируемый объем производства (тыс. м3.) | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №2535, 1968г, ул.Труда, с Шапта ЭВЦ 6-6,5-85 | 2 | 6,5 | 1500 | 7,5 | 0, |
| 2 | Арт. скважина №1434, 1964г, ул. Полевая, с. Шапта, ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 | 750 | 5,0 | 0, |
| 3 | Арт. скважина №3866, 1973г, д Лужанка, Шапт ЭЦВ 6-6,5-80 | 2 | 6,5 | 1000 | 6,0 | 0, |
| 4 | Арт. скважина № Б/Н 1978г с Падерино, Шапт ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 750 | 5,0 | 0, |
| 5 | Арт. скважина №2550 1974г д Майда, Шапт ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 200 | 1,0 | 0, |
| 6 | Арт. скважина №3273 1971г д М-Толшева ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 350 | 1,5 | 0, |
| 7 | Арт. скважина № Б/Н д Березовка, ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 1000 | 6,5 | 0, |
| 8 | Арт. скважина №4443 1975г №2563 1963 г, Цекеево ЭЦВ 6-6,5-80 | 2 | 6,5 | 1500 | 7,5 | 0, |
| 9 | Арт скважина №4511, 1975г. №6022 - 1984 г. с.Тырышкино ТП 504 | 2 | 6,5 | 1000 | 6,5 | 0, |
| 10 | Арт. скважина №6413 1987г с Русские Краи ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 1500 | 7,5 | 0, |
| 11 | Арт. скважина №4929 №1271 - 1977г. Потняк ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,5 | 1500 | 7,5 | 0, |
| 12 | Арт. скважина №6789, №6825 1992г. Пижан- чурга, ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,5 | 1000 | 6,0 | 0, |
| 13 | Арт. скважина №6247 №2078 - 1968г, Беляево ЭЦВ 6-6,5-80 | 2 | 6,5 | 1000 | 6,0 | 0, |
| 14 | Арт. Скваж № 3915 -73г №5161 – 1978г. село Кокшага ЭЦВ 6-6.5-85 | 2 | 6,5 | 1500 | 7,5 | 0, |
|  | Итого: | 14 | 91,0 | 14550 | 81,0 | 0, |

Характеристика источников водоснабжения по потребителям:

| №п/п | Наименование скважин | Отпущено воды всего (т.м3) | В том числе по потребителям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для население | для социальная сфера | на нужды Образования | Для прочих организаций |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арт. скважина №2535, с Шапта ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Арт. скважина №1434 сШапта ЭЦВ 6-6,5-80 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 3 | Арт. скважина №3866 дЛужанка ЭЦВ 6-65-80 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4 | Арт. скважина № Б/Н, с. ПадериноЭЦВ 6-6,5-85 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Арт. скважина №2550 дМайда, ЭЦВ 6-6,5-85 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Арт. скважина №3273 М-Толш. ЭЦВ 6-6,5-85 | 0,75 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Арт. скважина №Б/Н, д. Березовка ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |
| 8 | Арт. скважина №4443 Цекеево ЭЦВ 6-6,5-80 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Арт скважина №4511, ТП 504, с.Тырышкино ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,25 | 3,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Арт. скважина №6413, Р- Краи, ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 11 | Арт. скважина №1271 сПотняк ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 12 | Арт. скважина №18766 Пижанчур ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Арт. скважина №2078, сБеляево ЭЦВ 6-6,5-80 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Арт. скважина №3915 Кокшага ЭЦВ 6-6.5-85 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого: | 40,0 | 36,5 | 1,5 | 1,75 | 0,75 |

Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения на территории сельского поселения:

| Номер скважины | Предельно-допустимая величина водоотбора (м3/сут) | Допустимое пони-жение динамического уровня подземных вод от поверхности земли (м) | Номер скважины | Предельно-допустимая величина водоотбора (м3/сут) | Допустимое пони-жение динамического уровня подземных вод от поверхности земли (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2535 с Шапта | 10,0 | 60,0 | 4443 с Цакеево | 10,0 | 50,0 |
| 1434 с Шапта | 10,0 | 55,0 | 4511ТП504Тырыш | 10,0 | 50,0 |
| 3866 д Лужанка | 10,0 | 50,0 | 6413 с Р- Краи | 10,0 | 45,0 |
| Б/Н с Падерино | 10,0 | 45,0 | 1271 с Потняк | 10,0 | 45,0 |
| 2550 д Майда | 10,0 | 30,0 | 18766 д Пижанчур | 10,0 | 40,0 |
| 3273 М-Толшева | 10,0 | 40,0 | 2078 с Беляево | 10,0 | 45,0 |
| Б/Н д Березовка | 10,0 | 50,0 | 3915 с Кокшага | 10,0 | 40,0 |
| Итого: | 70,0 | Х | Итого | 70,0 | Х |

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов):

Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды:

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. Факт | 2015 до 2020г прогноз (ежегодно)_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 38,36 | 38,36 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | 38,36 | 38,36 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 38,36 | 38,36 |
| 4 | Объем потерь | т.м3. | 13,4 | 4,05 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 26,5 | 5 |
| 6 | Объем реализации воды | т.м3. | 38,36 | 38,36 |
| 6.1 | Населению | т.м3 | 38,36 | 38,36 |
| 6.2 | Организациям , учреждениям и предприятиям | т.м3 | 3,5 | 3,5 |

Формирования финансовых потребностей и расчет тарифа  на водоснабжение

Расчет тарифа на холодное водоснабжение  на территории  Кикнурского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование Показателей | единица измерения. | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Материалы, в том же: - хим. реагенты; - другие производственные и хозяйственные нужды; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |  |  |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 254,79 | 263,02 |
| 3 | ГСМ | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 113 | 81,90 |
| 5 | Заработная плата, в т.ч.: - основная ; - начисления; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |  |  |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения | тыс. руб. | 1241 | 1920,60 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб | 777 | 716,66 |
| 8 | Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 21 | 28,84 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 239 | 204,54 |
| 10 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3483 | 4167,16 |
| 11 | Полезный отпуск, в т.ч.: - 1я группа потребителей (население); - 2я группа потребителей (производство и другие) | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 123,55 87,57 35,98 | 120,50 88,8 31,7 |
| 12 | Себестоимость 1м3 отпущенной воды | руб./м3 | 28,19 | 34,58 |
| 13 | Прибыль на 1м3 | руб. | 2,56 | 42,0 |
| 14 | Рентабельность | % | 10,3 | 1,0 |
| 15 | Экономически обоснованный тариф за 1м3 отпущенной воды (действующий) | руб. | 32,28 | 34,93 |
| 16 | Доходы от реализации воды, в том числе: - тариф для 1й группы потребителей; - доход от 1й группы потребителей; - тариф для 2й группы потребителей | руб./м3 руб./м3 тыс. руб. руб./м3 | 3843 32,28 2724 31,11 | 4209,15 34,93 3101,78 34,93 |
|  | - доход от 2й группы потребителей; | тыс. руб. | 1119 | 1107,37 |
| 17 | Убыток от 1й группы потребителей. | тыс. руб. | - | - |

Расчет затрат  на 2020 год выполнен исходя из основных параметров прогноза социально- экономического развития РФ  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

РАСЧЕТ

водопотребления  для  населения  Кикнурского сельского  поселения

(при отсутствии приборов учета):

| Водопотребитель | Ед. изм. | Кол-во | Время работы, дн./год | Водопотребление |  |  |  |  |  | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода, л/мес | Расход |  | В том числе по видам водопотребления |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | Тыс м3/год | ХПВ | ПВ | БП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водоразборных колонок | Чел. | 50 | 365 | 0,91 | 0,03 | 0,55 | 0,55 |  |  | Распоряжение министерства строительства и жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией (выгребная емкость) (раковинами, мойками, унитазами) | Чел. | 4 | 365 | 2,53 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |  |  | Распоряжение министерства строительства и жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией (водонагреватели, раковины, мойками, унитазом, душем) | Чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Распоряжение Министерства Строительства Жилищьно- коммунального хозяйства Кировской области От 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа) | Чел. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Распоряжение министерства строительства Жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа | Чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Распоряжение министерства строительства Жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, мойками, унитазами) | Чел | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Распоряжение министерства строительства жилищьно –коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с центральной канализацией ( раковинами, унитазами) | Чел | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Распоряжение министерства строительства жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка с местной канализацией (раковинами, мойками, унитазами) | Чел | 10 | 365 | 2,37 | 0,08 | 2,92 | 2,92 |  |  | Распоряжение министерства строительства жилищьно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка без водоотведени(рако инами, мойками) | Чел | 2 | 365 | 1,75 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |  |  | Распоряжение министерства строительстважилищьно –коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка без водоотведения рако-винами,) | чел | 352 | 365 | 1,26 | 0,04 | 14,60 | 10,32 |  |  | Распоряжение министерства строительства ЖКХ Кировской области от 24.07.2017 №160-р- |
| Баня | Чел | 352 | 12 | 0,54 | 0,54 | 6,48 |  |  |  | Распоряжение министерства строительства ЖКХ Кировской области от 24.07.2017 №160-р |
| Поливка посадок на приусадебных участках | М2. | 35200 | 5 | 1,125 | 0,0375 | 13,69 | 13,69 |  |  | Распоряжение министерства строительстваЖКХ Кировской области от 24.07.2017 №160-р |

К концу 2023 года ожидается  установить  приборы учета холодной воды среди населения  80- 85%  к общей численности   населения , проживающих  на территории Кикнурского сельского поселения.

Основные мероприятия по реализации  схемы водоснабжения на территории Кикнурского сельского поселения:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 15 | 20 16 2017 | 2018 2029 | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025 | 2026 2027 | 2028 2029 | 2030 2031 | 2032 |  | Целесообразность восстановления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | км | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  | Обеспечение производства услуг в сфере водоснабжения, с одновременным повышением надежности и качества поставляемой услуги |  |
| 1.2 | Установка шкафов управления в павильонах | шт | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | Обеспечит повышение энергоэффективности ресурсов |  |
| 1.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | шт. | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | Обеспечит точный учет поставляемо го ресурса |  |
| 2 | Объем финансирования мероприятий всего | млн. рублей | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | млн. руб | 14,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 |  |  |  |
| 2.2 | Установка шкафов управления в павильонах | млн. руб. | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 2.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | млн. руб | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Источники финансирования всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | за счет тарифа | млн. руб | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3.2 | за счет инвестиционной программы |  | 10,8 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |  |  |  |
| 3.3 | за счет местного бюджета | млн. руб. | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3.4 | за счет регионального бюджета | млн. руб | 3,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |

Раздел

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения.  Оценка капитальных вложений в  реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения

Выполнение мероприятий  позволит:

-    обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом сельского  водовода до 100%;

- снизить потери  до 5%;

- добиться экономии электроэнергии до 45%;

- достичь следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальн. услуги на 2017 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальн. услуги на 2018 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальн. услуги на 2019 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | до 95,0 | до 95,0 | До 95,0 | до 95,0 | до 95,0 |

Санитарно-охранные мероприятия по первому,

второму, и третьему поясу ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во-избежании случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй и третий пояс ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Бурение новых артезианских скважин, тампонирование бездействующих и не правильно эксплуатируемых артезианских скважин осуществлять при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить три пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй и третий пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй и третий пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, эксплуатирующую водозаборные сооружения.

Государственный надзор за первой, второй и третьей зонами санитарной охраны возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор».

Пожаротушение

Расход воды на пожаротушение по существующему положению составляет 10 л/сек, срок принимается: на расчетный 25 л/сек, всего по генплану 25 л/сек, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Количество одновременных пожаров - один. Время тушения -3 часа. Время восстановления противопожарного объема воды 24 часа.

Неприкосновенный запас воды на пожаротушение по существующему положению составляет: 10х3600х3:1000=108 м³; в период расчетного срока: 25х3600х3:1000=270 м³; за расчетный срок 25х3600х3:1000=270 м³.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты с радиусом действия не более 150 метров, а так же световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты располагаются (СНиП 2.04.02-84*) вдоль внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.

Генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные на 100% централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для населения, снижение риска для здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки. Выполнение мероприятий по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением (переутверждением) оцененных запасов подземных вод в Государственном водном кадастре РФ. Выполнение анализов воды из источников питьевого назначения.

Первоочередные мероприятия:

- реконструкция 2-х водозаборных узлов с установками станций водоподготовки в период расчётного срока и 1-го водозаборного узла за расчётный срок;

- организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по периметру забора (h=2,5 метра) на 3-х водозаборных узлах в период расчётного срока.

- реконструкция одного водозаборного узла со строительством двух резервуаров запаса чистой воды по 500 м3 каждый, водопроводной насосной станции второго подъёма с установкой станции водоподготовки;

-организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по периметру забора (h=2,5 метра) на 1-ом водозаборном узле;

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на современном этапе строительства – 0,500 тыс. м³/сут.;

- на первой очереди строительства – 1,000 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 10,000 тыс. м³/сут.;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Предлагаемые технологии при развитии схемы водоснабжения

Системой водоснабжения называют совокупность устройств, обеспечивающих получение воды из наружного водопровода и подачу ее под напором к водоразборным устройствам, расположенным внутри здания или объекта. Система холодного водоснабжения, называемая обычно внутренним водопроводом, состоит из следующих устройств: ввода (одного или нескольких), водомерного узла (одного или нескольких), сети магистралей, распределительных трубопроводов и подводок к водоразборным устройствам, арматуры. В отдельных случаях в систему включают установки для повышения напора, а также установки для дополнительной обработки воды (умягчения, обесцвечивания, обезжелезивания и др.).Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

По способу использования воды системы бывают с прямоточным водоснабжением, с оборотным водоснабжением и с повторным использованием воды.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода.

Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называютгарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь устраивыми очисными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

- металлические трубы;

- неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

- полиэтиленовые РЕ, П;

- полипропиленовые РР, ПП;

- полибутиленовые РВ, ПБ;

- поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

- композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83.(напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.);

- комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

- ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

- ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

- ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

- комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

- на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

- на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

- комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

- селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

- на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

- на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24) Дата введения: 1 января 2002.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

· трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

· не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

· системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

· системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

· были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

· конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

· сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

· эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы водопроводчики имели соответствующую квалификацию, могли проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовали лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды.

Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды в настоящее время регламентируется Санитарными правилами и нормами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (СанПиН 2.1.4.559−96).

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

* максимальное допустимое содержание вредных веществ;

* мутность;

* цветность;

* запах;

* вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Применяют способы очистки воды, аналогичные способам, применяемым для очистки сточных вод.

К таким специальным методам относят:

* обеззараживание воды от болезнетворных бактерий;

* методы сорбционной очистки;

* опреснение и обессоливание воды;

* удаления из воды ряда наиболее характерных примесей (например, железа, марганца, диоксинов, галогенорганических соединений).

Методы обеззараживания воды

1. Обработка воды хлором (хлорирование воды)

Хлор обладает широким спектром антимикробного действия.

Для хлорирования применяется либо газообразный хлор, который подается в обеззараживаемую воду, либо твердые хлорсодержащие вещества (например, гипохлорит натрия).

Хотя хлорирование воды − наиболее распространенный и дешевый способ ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков.

Во-первых, хлор сильное токсическое вещество и его хранение в больших количествах в газообразном (или сжиженном) виде на станциях подготовки питьевой воды представляет серьезную опасность и требует особых мер обеспечения безопасности.

Во-вторых, избыточный хлор, введенный в воду, в свободном состоянии сам представляет серьезную опасность для человека. Он также может вступать в реакцию с оставшимися в воде микропримесями органических соединений с образованием крайне токсичных веществ, например, хлороформа, который обладай канцерогенным действием.

Подобные реакции укоряются при нагреве и кипячении воды.

Поэтому перехлорирование воды представляет опасность и, чтобы ее уменьшить, необходимо перед кипячением воды ее отстаивать в приоткрытой емкости для удалении растворенного в ней избыточного хлора.

2. Озонирование.

Применение озона (О3) в качестве дезинфектанта воды лишено указанных недостатков, связанных с использованием хлора.

Кроме обеззараживания озон устраняет запахи, обесцвечивает воду и улучшает ее вкусовые качества.

Введение озона в воду не изменяет ее минеральный состав, щелочность, содержание свободной углекислоты. Такое действие озона связано с его исключительно высоким окислительным потенциалом.

Переозонирование воды в отличие от перехлорирования не представляет опасности, так как озон нестабилен и быстро распадается с образованием кислорода, повышенное содержание которого в воде полезно.

Недостаток озонирования связан с тем, что при содержании в воде ионов брома он может окисляться озоном с окислов брома (бромат – ионов), которые токсичны.

Поэтому в настоящее время для избежания образования броматов вводят более жесткие технологические режимы озонирования.

Озонирование − более дорогой метод обеззараживания воды, но в целом более эффективный.

Он требует создания на станциях водоподготовки озонаторных установок, в которых озон получают путем расщепления молекулы кислорода под действием высоковольтных электрических разрядов (подобно тому как воздух атмосферы озонируется под действием разрядов молнии).

3. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением

В отличие от предыдущих способов это безреагентный способ.

Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200 − 295 нм.

Ультрафиолетовое излучение указанного диапазона приводит к уничтожению микроорганизмов, присутствующих в воде (бактерий, вирусов, водоросли др.).

В отличие от хлорирования и озонирования ультрафиолетовое излучение не обладает побочными вредными эффектами, связанными с возможным изменением химического состава и появлением токсичных веществ.

Основное требование при УФ − обработке − прозрачность воды. Это является существенным ограничением в системе водоподготовки, так как устранение мутности воды достигается в предварительных ступенях её обработки, которые были указаны ранее.

4. Ультразвуковая обработка

Данный способ мало распространен и является безреагентным.

Ультразвук (частота свыше 200 кГц) приводит к механическому разрушению бактерий.

5. К другим безреагентным методам можно отнести термическую обработку (5 − 10 мин кипячение, которое широко используете быту), обработку ионизирующими облучениями (рентгеновское лучение), токами высокой частоты.

6. Сорбционная очистка питьевой воды

Сущность − улавливание загрязнений поверхностью высокопористого твердого металла.

Наиболее распространенным адсорбентом являются активированные древесные угли (АУ).

Кроме улавливания вредных примесей с высокой эффективностью АУ дехлорируют воду при ее избыточном хлорировании.

7. Опреснение и обессоливание воды применяют для удаления из воды солей (например, опреснение морской воды).

Наиболее распространенные методы:

* дистилляция;

* обратный осмос;

* электродиализ;

* ионный обмен.

Дистилляция основана на нагреве воды, ее испарении и последующей конденсации паров. В образующемся конденсате практически отсутствуют растворенные соли.

Обратный осмос − процесс, обратный прямому осмосу.

Сущность прямого осмоса состоит в том, что если разделить закрытый сосуд полупроницаемой мембраной из специального материала (например, ацетатцеллюлозы) на две части, в одной из которой будут находиться растворы солей с различной концентрацией, то начинается процесс выравнивания концентрации, заключающийся в диффузии растворителя через мембрану менее концентрированного раствора в более концентрированный.

При этом повышается давление в части сосуда с более концентрированным раствором.

Процесс диффузии продолжается до тех пор, пока давление не компенсирует диффузионный напор.

Электродиализ − процесс переноса ионов через мембрану под действием приложенного к ней электрического поля.

Для очистки сточных вод используют электрохимически активные ионитовые мембраны.

Наиболее распространены гетерогенные ионитовые мембраны, представляющие собой тонкие пленки, изготовленные из размельченной в порошок ионообменной смолы.

В зависимости от того, из какой смолы сделана мембрана, различают катионитовые и анионитовые мембраны. Первые способны пропускать через себя лишь катионы вредных примесей, а вторые − анионы.

Водоподготовку осуществляют на централизованных станциях, на которых происходит последовательная очистка воды в аппаратах различных типов в зависимости от состава загрязнения источника водоснабжения.

Если система централизованного водоснабжения отсутствует, применяют компактные модульные установки, рассчитанные на меньшую производительность и использующие указанные методы очистки.

В быту используют малогабаритные очистные аппараты для доочистки воды после водоподготовки на централизованных системах водоснабжения.

Такая доочистка является крайне желательной, так как централизованные системы водоподготовки могут иметь недостатки, а вода после них при подаче к потребителю может повторно загрязняться окалиной, тяжелыми металлами.

Особенно это характерно при подаче воды по старым изношенным водоводам.

Бытовые фильтры имеют различное устройство, в зависимости от которого могут удалять нерастворимые соединения (песок, коллоиды, частицы ржавчины и т. д.), растворенное и нерастворенное железо, марганец, сероводород.

Сорбционные фильтры используют для удаления остаточного хлора, растворенных газов, органических соединений, улучшения органолептических показателей.

Кроме того, используют ультрафиолетовые стерилизаторы, обратноосмотические, ионообменные и электрохимические фильтры.

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды,

ее экономии

Хотелось бы, предусмотреть на сегодняшнем уровне жизни, когда надо экономить воду, исходя из следующих мероприятий по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения:

· организация учета воды (установка водосчетчиков);

· оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

· правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

· установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

· не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

· установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

· своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Расчет экономического эффекта

1) Замена ветхих водопроводных сетей, протяжённостью всего 27 к

а) при аварийных ситуациях, потери воды  в сетях составляют  свыше 25 тыс. м3.  При замене  ветхих сетей потери воды сократятся на эту же величину:

25 тыс. м3 * 23,93 руб. = 598,25тыс. руб.,

где 23,93 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по водоснабжению  на 2020 год.

б)  экономия электроэнергии составляет:

25 тыс. м3 * 0,240 кВтч/м3 * 8,18 руб. = 49,08 тыс. руб.,

где  0,240 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

8,18 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2020  году.

в) экономия затрат по устранению аварийных ситуаций на водопроводных сетях:

21 случай * 4 часа * 580 рублей =48,7 тыс. рублей,

Учитывая    стоимость   выполнения    мероприятия    22 млн.   руб., экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ =865 тыс. руб. + 34,8 тыс. руб. +39,3 тыс. рублей =939,1 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф =939,1 тыс. руб./ 22000 тыс.  руб.* 100% = 4,3%.

Срок окупаемости: 22000 тыс. руб./939,1 тыс. руб. = 23 года.

2). Установка  шкафов управления в павильонах в количестве 18 штук.

а) обеспечит энергосбережение до 30%, при  этом  экономия  электроэнергии составит:

140,0  тыс. м3 * 0,480 кВтч/м3 * 8,18 руб. = 549,696 тыс.  руб.,

где 0,480 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

8,18 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на I кВтч электроэнергии в 2020 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   1,8   млн.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 389,8 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 389,8 тыс.  руб./ 1800 тыс.  руб.* 100%  = 21,5%.

Срок окупаемости: 1800 тыс. руб./389,8 тыс. руб. = 2,5 года.

3) Установка  приборов учета   ресурса  на скважинах в количестве 20 штук

а) снизит затраты труда на учет  водного ресурса.

250 часа *257 руб. = 62,500 тыс. руб.,

где 257 руб.  – стоимость 1го часа специалиста по учету рабочего времени в 2020 году

б) начисления на з/плату 30,2%

62,500*30,2 : 100 = 9,8 тыс. руб

Годовая экономия составит

62,5 тыс. руб + 9,8 тыс.руб. =  72,3 тыс. руб.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия  2000   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 72,3 тыс. руб./2000 тыс. руб,* 100% = 3,5%.

Срок окупаемости: 2000 тыс. руб./72,3 тыс. руб.= 27,7 года.

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования  Кикнурского сельского  поселения

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Перечень веществ, запрещенных к сбросу

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

    - Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Дополнение:

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

| №п/п | Наименование показателей | За 2018г. факт (тыс. м3) | За 2019г. факт (тыс. руб.) | На 2020г. (прогноз) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребление питьевой воды | 38.36 | 38.36 | 38,36 |
| 1.1 | Среднесуточное потребление воды | 0,33 | 0,31 | 0,30 |
| 1.2 | Максимальное суточное потребление | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| 2. | Оценка расходов воды по типам абонентов |  |  |  |
| 2.1 | Население | 38,36 | 38,36 | 38,36 |
| 2.2 | организации, учреждения и предприятия | - | - | - |
| 3. | Неучтенные расходы и потери | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 1254 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 352 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 35200 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абонентов | 5 |
| 4.1 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | % | 1,5 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Сроки и этапы реализации мероприятий

- Схема будет реализована в период с 2014 по 2038 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

- Первый этап строительства- 2014-2021 годы:

- - реконструкция существующих водозаборных скважин;

- - строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- Второй этап строительства- 2022-2028 годы:

- - Ремонт водопроводных сетей;

- - строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- Третий этап строительства -2029-2038 ( расчетный срок):

- -Капитальный ремонт водопроводных сетей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные мероприятия по реализации  схемы водоснабжения на территории Кикнурского сельского поселения:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 15 | 20 16 2017 | 2018 2029 | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025 | 2026 2027 | 2028 2029 | 20292038 |  |  | Целесообразность восстановления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | км | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |  |  | Обеспечение производства услуг в сфере водоснабжения, с одновременным повышением надежности и качества поставляемой услуги |  |
| 1.2 | Установка шкафов управления в павильонах | шт | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  | Обеспечит повышение энергоэффективности ресурсов |  |
| 1.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | шт. | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | Обеспечит точный учет поставляемого ресурса |  |
| 2 | Объем финансирования мероприятий всего | млн. рублей | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.1 | Замена ветхих водопро-водных сетей | млн. руб | 14,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 |  |  |  |
| 2.2 | Установка шкафов управления в павильонах | млн. руб. | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 2.3 | Установка приборов учета ресурса на скважинах | млн. руб | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Источники финансирования всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | за счет тарифа | млн. руб | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3.2 | за счет инвестиционной надбавки |  | 10,8 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |  |  |  |
| 3.3 | за счет местного бюджета | млн. руб. | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 3.4 | за счет регионального бюджета | млн. руб | 3,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |

Мероприятия по развитию  системы холодного водоснабжения  и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой включаются в Инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф коммунального комплекса.

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Лужанка. Капитальный ремонт водопроводной сети, центральной магистрали по ул. Труда,, с.Шапта, 320 м | 2014 |
| 2. |  | Текуший ремонт водопроводной сети в с. Цекеево, с. Русские Краи, с.Потняк, с.Падерино, | 2015 |
| 3. |  | Капитальный ремонт водопроводной сети, центральной магистрали от скважины до с. Беляево, 600 м | 2020-2023 |
| 4. |  | Ремонт водопроводной сети в с.Русские Краи | 2017 |
| 5. |  | Ремонт водопроводной сети в с.Тырышкино | 2018 |
| 6. |  | Ремонт водопроводной сети в с.Кокшага | 2019 |
| 7. | Ремонт водопроводной сети в с.Кресты |  | 2019-2020 |
| 8. | Ремонт водопроводной сети в д.Ваштранга |  | 2019-2020 |

Основные  целевые показатели  развития  централизованных

систем водоснабжения и водоотведения к 2021г:

| №п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказание услуг) |  |
| 1.1 | уровень потерь в сфере водоснабжения (%) | до 10% |
| 1.2 | Коэффициент потерь (куб. м/км) | свыше 90% |
| 1.3 | удельное водопотребление (куб. м/чел) | около 5 |
| 2 | Показатели качества воды | по САНПИН |
| 2.1. | холодное водоснабжение |  |
| 2.1.1. | постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законно-дательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства РФ о тех-ническом регулировании не допускается |
| 2.1.2. | давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора (1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кВ. см) до Мпа (6 кгс/кв.см); - у водозаборных колонок – не менее 0.1 Мпа (1 кгс/кВ.см) | отклонение давления не допускается |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |
| 3.1 | снизить долю износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; | до 50% |
| 3.2 | сократить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей коммунального комплекса. | в процентах к 2014 году до 75% |
| 3.3. | увеличить долю ежегодно заменяемых водопроводных сетей | до 5,0% от общей протяженности водопроводных сетей |
| 3.4 | бесперебойное круглосуточное водоснабжение и водоотведение в течение года для водоснабжения для водоотведения | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в центральных сетях инженерно- технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СН и П 2.04.02-84*)допустимая продолжительность перерыва; не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 4.1 | открыть дополнительно пункт приема коммунальных услуг | пгт. Кикнур |
| 4.2 | организовать выездной приемный пункт платежей «на колесах» для сельских населенных пунктов. | д.Абрамово, д. Б.Шудум, д. Лужанка, д. Пижанчурга, д.Юльял, |
| 5. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |
| 5.1 | сокращение потерь воды при транспортировке от поданной воды в сеть | до 10% |
| 5.2 | увеличить долю многоквартирных и жилых домов оборудованных приборами учета | до 90% |
| 6. | Показатели доступности коммунальных услуг: |  |
| 6.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | до 10% |
| 6.2 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | до 98% |

- Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.