УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Кикнурского городского поселения

от 29.09.2020   № 156

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кикнурского городского поселения

Кикнурского района Кировской области

Пгт Кикнур

2020

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………….4-6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса

на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  п.г.т. Кикнур………………………………………………………………….6-26

1.1 Существующее состояние………………………………………………………………6

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории городского поселения  пгт.  Кикнур………………………………………………………………………6

1.3 Краткая характеристика тепловых сетей……………………………………………….12

1.4 Тарифы теплоснабжающих организаций………………………………………………13

1.5 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления……………………………………………………………………………..14

1.6 Фактические объемы потребления тепловой энергии (мощности) согласно приборам учёта за 2017 – 2018гг…………………………………………………………………………19

1.6 Фактические объемы потребления тепловой энергии (мощности) согласно приборам учёта за 2018 – 2019гг…………………………………………………………………………19

1.6 Фактические объемы потребления тепловой энергии (мощности) согласно приборам учёта за 2019 – 1 пол.2020гг……………………………………………………………

1.7 Фактический отпуск тепловой энергии по котельным за 2017-2018 годы………………...24

Раздел 2.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………......26

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения………………………………………………………..26

2.2 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)……………………………………………..27

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………….27

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………….28

2.5 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)………………………………………………29

2.6 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто……………………………………………………………………………………………………29

2.7 Перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе…………………………………………………………………………………………..29

2.8 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей………………………………………………………………………………………..29

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности…………………………………………………..30

2.10 Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф………….31

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя…………………..31

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……………..32

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения……………………………………………………………………………………..32

4.2 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…………………………………………………………..33

4.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных мощностей на источниках тепловой энергии, а также выработавшего нормативный срок службы оборудования с низким КПД, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно………………………………………………………………………………………33

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………………………………………………………………………………34

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим………………………………………………………………………………34

4.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………………………………………34

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения…………………………………………………35

4.8 Существующий (сложившийся) оптимальный температурный  график работы котельных пгт.Кикнур……………………………………………………………………….......................36

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации  тепловых сетей……………………………………………………………………………39-46

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……………………………………………………………………39

5.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку………………………..40

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………..40

Раздел 6 Перспективные топливные балансы………………………………………….46

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  и (или) модернизацию…………………………………………………46

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации определяет             единую теплоснабжающую организацию и границы зон её деятельности…………47

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………………………47

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию……………………………………………………48

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кикнурского городского поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области.

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кикнурского городского поселения Кикнурского  муниципального района Кировской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения городского поселения    представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения городского поселения   на период до 2034 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении  поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2034года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика Кикнурского городского поселения Кикнурского муниципального района Кировской  области.

Кикнурское городское поселение находится на юго-Западе Кировской области, граничит с Потняковским, Цекеевским, Ваштрангским, Кокшагским поселениеми Кикнурского района. В состав Кикнурского городского поселения входят Кикнурский поселковый округ, Турусиновский сельский округ и пгт.Кикнур, который является одновременно центром городского поселения и районным центром, занимает площадь 1005 га. На территории поселения находится 12 населённых пунктов с общей численностью 5631 человек. Он расположен в 60 км. От железной дороги, в 121 километре от пристани на реке Вятка в городе Советске и в 301 километре от областного центра – города Кирова. По территории поселения проходит трасса регионального значения Нижний Новгород-Киров.

Площадь пгт.Кикнур 355 га, из которых застроенная территория занимает третью часть. Население посёлка на 01.01.2017 года составляет 4903 человека. Крупные и средние промышленные предприятия отсутствуют.

Территория Кикнурского городского поселения расположения объекта относится к зоне умеренного континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительностью холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного и юго-западного переноса воздуха.

Ветровой режим: в течении всего года на территории поселения преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август).

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-3ХХ-2003-Кировской области, утвержденным  Постановлением  Правительства Кировской области от 06.01.2004 №59/348 «Об утверждении  ТСН 23-3ХХ-2003 Кировской области» в  жилых и общественных зданий» для  Кикнурского  района Кировской  области приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха            - 33 градуса С

- средняя температура отопительного периода        - 5,4 градуса С

-продолжительность отопительного периода           231 дней.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  п.г.т. Кикнур

1.1. Существующее состояние

В настоящее время отпуск произведенной тепловой  энергии  потребителям (население поселения (6 многоэтажных жилых домов), бюджетных организаций, социально значимых объектов, предприятий, и прочих потребителей)  осуществляется через тепловую сеть, расположенную на территории поселка.

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении являются МУП «Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  5-ть котельных блочно-модульные котельные на  местном топливе (опил и дрова) с общей суммарной мощностью 4,1 Гкал/час и  осуществляющая транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее в эксплуатации тепловым сетям.

Система  теплоснабжения двухтрубная открытая. Протяженность тепловых сетей составляет  км.

| № котел. | Населенный пункт | Подключённая мощность, Гкал/час | Установленная мощность Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | пгт. Кикнур | 1,8 | 2,58 | опил |
| № 2 | пгт. Кикнур | 0,4 | 0,6 | дрова |
| №3 | пгт. Кикнур | 0,2 | 0,3 | дрова |
| №4 | пгт. Кикнур | 1,4 | 2,04 | опил |
| №5 | пгт. Кикнур | 1,0 | 1,3 | опил |
|  | Итого | 4,8 | 6,82 |  |

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории городского поселения  пгт.  Кикнур:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,7 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,61 Гкал/час (фактическая). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 1,363 км. Здание котельной №1 1972 года постройки: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

В 2017 году произведён капитальный ремонт двух стальных водогрейных котлов КВр – 0,63 МВт.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  | 2,58 |  | 1,8 (факт) |  | 70,0% |  | Опил |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2005 -2шт 2007- 1шт |  | 0,5 0,5 |  | 2 1 |
| КВР- 0,63 |  | 58,8 |  | 2017 |  | 0,54 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К-100-80-160 П 90 м3/час, Н-26 м К- 80/16 ДЕ П 80 м3/час,Н- 16 м |  |  |  | Р-11квт 3000оборотов/мин Р-9,2квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 3 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К 20/8 П 25 м3/час, Н-20 м |  |  |  | Р-3 квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение  г.п.п. Кикнур и   работает на местном топливе - дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,1 Гкал/час (факт). Теплосетей нет Здание котельной №2  2005 года постройки находится в основном производственном здании (банно- прачечного здания) : размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  | 0,6 |  | 0,6(проектная) 0,4(факт) |  | 50% |  | Дрова |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КВ-02 |  | 14 |  | 2005 |  | 0,15 |  | 2 |
| КП-300 |  | 14 |  | 2005 |  | 0,3 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К – 25/20 П 25 м3/час, Н-30 м К- 45/30 П 45м3/час, Н- 30 м |  |  |  | Р-2,2квт 3000оборотов/мин Р- 7,5 квт 3000 оборотов/мин |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| Насос К-8/18 П 8 м3/час, Н -18 м |  |  |  | Р-1,5квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение  г.п.п. Кикнур и   работает на местном топливе - дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 0,3 Гкал/час. подключенная нагрузка составляет 0,1 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,335 км.  Здание котельной №3  2002 года постройки находится в основном производственном здании (автогаража): размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  | 0,3 |  | 0,3(проектная) 0,20(факт) |  | 75% |  | Дрова |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Тула-02м |  | 48 |  | 2002 |  | 0,15 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 45/30 П- 45м3/час, Н – 30 м |  |  |  | Р-7,5квт 2800 оборотов/мин |  |  |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |

Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур  и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,14 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,21 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,396 км. Здание котельной №4  2005 году передано на баланс МУП «Коммунальщик»: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |  | 2,04 |  | 1,4 (проектная) |  | 70% |  | Опил |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки Котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2007 |  | 0,2 |  | 3 |
| КВМ 0,63 |  | 58,8 |  | 2007 |  | 0,54 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |
| К-100-50-200 П 70 м3/час, Н-26 м К-100-80-160 П 90 м3/час,Н- 26 м Насос -80/16 ДЕ П – 80 м3/час, Н-16 |  |  |  | Р-11квт 3000оборотов/мин Р-11квт 3000 оборотов/мин Р-9,2квт 3000оборотов/мин |  |  |  | 1 2 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |

Котельная № 5 осуществляет теплоснабжение пгт. Кикнур и   работает на местном топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,14 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,120 км. Здание котельной №5 2010 года  передачи на баланс МУП «Коммунальщик»: размеры 16м.*11 м. высотой 3,5м.; объем здания 616 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная. Площадь земельного участка составляет 1427 м2., застроенная 297м2.

В 2016 году по инвестиционной программе и согласно схеме теплоснабжения проложена вновь теплотрасса от котельной до Узла связи протяжённостью 43м.

В 2017 году по инвестиционной программе и согласно схеме теплоснабжения проложена вновь теплотрасса от котельной до ДЮСШ  протяжённостью 223м. и произведена замена тепловых сетей до МКУ «Кикнурскй ЦКиД» протяжённостью 118м.

| Наименование Котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид Топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 |  | 1,3 |  | 1,0 (факт) |  | 70,0% |  | Опил |  |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во Котлов |  |
| КФМ-05 |  | 46 |  | 2009 2016 |  | 0,2 0,2 |  | 1 1 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во Насосов |  |
| К-45/30 П 45 м3/час, Н-30 м |  |  |  | Р-7,5квт 2800 оборотов/мин |  |  |  | 3 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-20/18 П- 20м3/час, Н-18 м |  |  |  | Р-2,2квт 2800 оборотов /мин |  |  |  |  |  |

1.3  Краткая характеристика тепловых сетей.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в период с1993 по 1992год. Способ прокладки подземный, вид сети водяной, источники – пять  котельных. Общая длина трассы 2253,0 метров. Расчетные параметры: давление 0,6 МПа (6,0)(кгс/кв. см); температура 95 град. C

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2009 году:

-замена тепловых сетей школьной котельной – 530 м

- замена тепловых сетей к двухэтажному дому по ул. Ленина, 34 и к районному суду по ул.Ленина,38 – 250 м.

Капитальный ремонт теплотрасс производился  в 2010 году:

- замена теплотрассы от котельной до здания администрации, отделения милиции и жилого дома по ул. С.Шарыгина, 1а – 360 м.

Замена теплотрассы от котельной до редакции – 64 м.

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2012 году:

- капитальный ремонт теплотрассы от котельной до жилого дома по пер.Светлому, д.2 – 400 м.

- капитальный ремонт теплотрассы к школе №2 – 210 м.

- капитальный ремонт теплотрассы отшкольной котельной до интерната – 59 м.

- капитальный ремонт двух стальных водогрейных котлов в центральной котельной в 2017 году.

- капитальный ремонт теплотрассы от котельной до Кикнурского ЦКиД- 223 м

- строительство теплотрассы до здания Узла связи – 43 м  - 2016 год

- строительство теплотрассы до здания ДЮСШ- 220м - 2017 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ.

1. Трубы

| Наименование участка трассы |  | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Прокладка |  | Тепловая изоляция |  | Антикор защита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диа- метр, мм | дли- на, м | диа- метр, мм | дли- на, м | надземная | подземная | тип | толщина |  |
| котельная №1(центральная) | 1. Котельная№ 1-ТК 1 | 159 | 42 | 159 | 42 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 2. ТК 1 - ТК 2 | 132 | 46 | 132 | 46 |  | + | Скорлупа ПУ | 50 | сурик |
|  | 3. ТК 3 – ТК3 | 108 | 52 | 108 | 52 |  | + | Скорлупа ПУ | 50 | сурик |
|  | 4. ТК 3 – ТК 4 | 89 | 34 | 89 | 34 |  | + | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 5. ТК 2 – Кор 1 ЦРБ | 108 | 24 | 108 | 24 |  | + | м.плита | 50 | сурик |
|  | 6. ТК 3 – Кор 2 ЦРБ | 108 | 50 | 108 | 50 |  | + | м.плита | 50 | сурик |
|  | 7. ТК 4 - Аптека | 76 | 48 | 76 | 48 |  | + | м.плита | 50 | сурик |
|  | 8. ТК 4 – Поликлиника ЦРБ | 89 | 14 | 89 | 14 |  | + | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 9. ТК 2 – Пищеблок ЦРБ | 89 | 40 | 89 | 40 |  |  | м.плита | 50 | сурик |
|  | 10. ТК 1 - Сбербанк | 132 | 88 | 132 | 88 | + |  | м.плита | 100 | сурик |
|  | 11. Ввод в редакцию | 108 | 20 | 108 | 20 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 12. Ввод в ТЦ «Континент» | 60 | 9 | 60 | 9 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 13. Ввод в «Сбербанк» | 76 | 22 | 76 | 22 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 14. Ввод в ж.дом по ул. Первомайская,1 | 57 | 11 | 57 | 11 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 15. Кор 2 ЦРБ - Соцпомощь | 50 | 14 | 50 | 14 |  | + | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 16. Кот 1 – участок ОВД «Яранский» | 159 | 113 | 159 | 113 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 17. уч. ОВД «Яранский»- Санчурский суд | 108 | 72 | 108 | 72 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 18. Корп. Коррекционной школы | 89 | 235 | 89 | 235 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 19. уч. ОВД «Яранский» - 3-хж.д. – С.Шарыгина,1а | 108 | 60 | 108 | 60 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 20. III. – 2-хж.д. ул.Ленина,34 | 89 | 62 | 89 | 62 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 21. IV ввод в здание Адм. Кикнур. р-на | 108 | 20 | 108 | 20 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 22. Кот №1 –гаражи ЦРБ, редакции, ип Разумов | 76 | 24 | 76 | 24 | + |  | м.плита | 100 | сурик |
|  |  | 60 | 14 | 60 | 14,5 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  |  | 50 | 9,0 | 50 | 9,0 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 23. Кот.№1- 2-х этажный ж.д. пер. Светлый | 108 | 207 | 108 | 207 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 24. VI. – СТОА Маковеев | 45 | 51 | 45 | 51 | + |  | Скорлупа ПУ | 40 | сурик |
|  | 25. V. 2-х этажный ж.д. пер. Светлый – ж.д. Журавлев Г.Б. | 42 | 116 | 42 | 116 |  | + | ППУ | 40 | сурик |
|  | 26. V. 1 кв. ж.д. ул. Ленина Осокин С.Г. | 46 | 110 | 46 | 110 |  | + | ППУ | 30 |  |
|  | ИТОГО по котельной №1МУП Коммунальщик Другие балансодержатели |  | 1330 277 |  | 1330 277 |  |  |  |  |  |
|  | Итого на балансе МУП «Коммунальщик» Другие балансодержатели |  | 431 204 |  | 431 204 |  |  |  |  |  |
| ТК-котельная №2 | Сетей котельной №2 нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №3(МУП) | 1. Кот.3 – 2-х эт.ж.д пер.Юбилейный 11а | 60 | 56 | 60 | 56 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 2. Кот №3 – токарный цех МУП | 50 | 40 | 50 | 40 |  | + | Мин.плита | 50 | сурик |
|  | 3. Кот.№3 – здание адм.МУП «Коммунальщик» | 80 | 123 | 80 | 123 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 4. Кот.№3 – ПЧ29 | 70 | 8 | 70 | 8 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 | сурик |
|  | 5. Кот№3 – ИП Овчинников | 50 | 204 | 50 | 204 |  | + | ППУ | 30 |  |
| котельная №4(школьная) | 1. Кот. №4 – Уч.корпус коррекционной школы | 89 | 27,0 | 89 | 27,0 | + |  | Пеноуретановая скорлупа | 45 | сурик |
|  | 2. Кот. № 4 КСШ кор.1 крыло 1 | 159 | 16,0 | 159 | 16,0 | + |  | Пеноуретановая скорлупа | 45 | сурик |
|  | 3. Участок тепл.сети 1-2 | 108 | 17,0 | 108 | 17 |  | + | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 4. Участок тепл.сети 2-3 | 108 | 76 | 108 | 76 | + |  | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 5. Участок 3 – м-н «Звениговский» | 40 | 19 | 40 | 19 |  | + | ППУ |  |  |
|  | 6. Участок 3 – тк-1 | 108 | 15 | 108 | 15 |  | + | ППУ |  |  |
|  | 7. Участок ТК -1 – ТК-2 | 108 | 60 | 108 | 60 | + |  | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 8. Участок ТК2 | 108 | 27 | 108 | 27 |  | + жб лоток | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 9. Участок 4 КСШ корп2 | 108 | 45 | 108 | 45 | + |  | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 10. Участок 6 ИП «Вдовкин» | 57 | 103 | 57 | 103 |  | + | ППУ |  |  |
|  | 11. Участок КСШ крыло 1 – Крыло2 корп1 | 108 | 73 | 108 | 73 | + |  | Скорлупа ПУ |  |  |
|  | 12. Участок 1-3 | 76 | 140 | 76 | 140 |  | + | ППУ | 30 |  |
|  | 13. ТЦ «Осокин С.Г.» ул. Просвещения3 | 57 | 26 | 57 | 26 |  | + | ППУ | 30 |  |
|  | 14. Краеведческий музей | 57 | 2 | 57 | 2 | + |  | Скорлупа ПУ | 35 |  |
|  | 15.Жилой дом ул. Просвещения,7кв1,2 | 57 | 76 | 57 | 76 |  | + | ППУ | 30 |  |
|  | 16. 2-х кварт.жил.дом ул Красноармейская,д11 | 57 | 101 | 57 | 101 |  | + | ППУ | 30 |  |
|  | Итого: на балансе МУП «Коммунальщик» Другие балансодержатели |  |  |  | 374 448 |  |  |  |  |  |
| котельная №5(ЦКиД) | 1. Участок Кот№5 - 2 | 89 | 15 | 89 | 15 | + |  | Скорлупа ПУ | 50 | сурик |
|  | 2. Участок2 - 3 | 89 | 79 | 89 | 79 |  |  | ППУ | 45 |  |
|  | 3. Участок 3-4 | 89 | 46 | 89 | 46 |  | Ж.б. лоток | ППУ | 45 |  |
|  | 4. Участок4 - 5 | 89 | 9 | 89 | 9 |  | + | ППУ | 45 |  |
|  | 5, Участок5 - ДЮСШ | 89 | 74 | 89 | 74 | + |  | Скорлупа ПУ | 50 |  |
|  | 6. ТК1 – здание «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТК1-1 | 76 | 18 | 76 | 18 | Ст.футляр D219 L=7,6 |  | ППУ-ПЭ | 35 |  |
|  | 8. 1-2 | 76 | 46 | 76 | 46 | + |  | Маты базальт. | 80 |  |
|  | 9. 2-3 | 57 | 12 | 57 | 12 | + |  | Мин.плита | 100 |  |
|  | 10. ТК1 – здание ЦКиД | 89 | 37 | 89 | 37 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 |  |
|  | 11. Котельная5 – ТК1 | 108 | 76,5 | 108 | 76,5 | + |  | Скорлупа ПУ | 45 |  |
|  | 12. переход через проезд к пож.вод. | 108 | 4,5 | 108 | 4,5 |  | Ж.б. лоток | Скорлупа ПУ | 50 |  |
|  | 13. кот5 – ТЦ ИП Лоптев | 57 | 15 | 57 | 15 |  | + | ППУ | 30 |  |
| Итого МУП «Коммунальщик» Другие балансодержатели |  |  | 341 91 |  | 341 91 |  |  |  |  |  |

1.4 Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающей организации на 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тарифы , установленный, РСТ с учетом передачи тепловой энергии (руб.Гкал) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020 |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 1275,3 | 1363,1 | 1640,1 | 1683,7 | 1675,0 | 1769,1 | 1837,6 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 1

| Потребители тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| ж/д Ленина 34 | 1233 | 20 | 69,5 |  |
| ж/д пер. Светлый | 3469 | 20 | 195,4 |  |
| ж /д ул С Шарыгина | 4718 | 20 | 268,2 |  |
| ж/д ул. Первамайская | 691 | 20 | 38,7 |  |
| Пенсионный фонд |  |  | 78.67 |  |
| Административное здание | 938,65 | 18 | 48,7 |  |
| Гараж | 99,93 | 10 | 5,4 |  |
| Управление суд. Департамента |  |  |  |  |
| Админст. здание | 1517 | 18 | 78,7 |  |
| гараж | 490,91 | 10 | 26,4 |  |
| Отдел казначейства |  |  |  |  |
| гараж | 253 | 10 | 13,6 |  |
| РОВД |  |  |  |  |
| Административное здание | 3610 | 18 | 187 |  |
| гараж | 742 | 10 | 40 |  |
| МНС |  |  |  |  |
| Административное здание | 203 | 18 | 9,4 |  |
| Управление недвижимости |  |  |  |  |
| Административное здание | 124,7 | 18 | 5,8 |  |
| Мировой судья |  |  | 35,81 |  |
| Административное здание | 630,5 | 18 | 32,7 |  |
| Охрана природы | 35,9 | 18 | 1,7 |  |
| Кировстат |  |  |  |  |
| Административное здание | 146,1 | 18 | 7,6 |  |
| Технадзор |  |  | 2,08 |  |
| Административное здание | 59,12 | 18 | 2,7 |  |
| гараж | 168 | 10 | 7,7 |  |
| Центральная больница |  |  | 1096,97 |  |
| Инфекционное отделение | 1004 | 20 | 52,3 |  |
| Скорая помощь | 1048 | 20 | 54,6 |  |
| Зубопротезный и лаборатория | 1640 | 20 |  |  |
| Административное здание | 705 | 20 |  |  |
| Детское и родильное | 9004 | 20 | 425,4 |  |
| Терапия и хирургия | 8595 | 20 | 407,4 |  |
| Поликлиника | 4749 | 20 | 248 |  |
| Гараж | 699 | 10 | 32,2 |  |
| пищеблок | 1747 | 16 | 66,5 |  |
| Редакция |  |  |  |  |
| Административное здание | 1172,28 | 18 | 60,9 |  |
| Гараж | 191,05 | 10 | 10,3 |  |
| Управление соцзащитой |  |  |  |  |
| Административное здание | 303,8 | 18 | 14,0 |  |
| Центр помощи семье и детям |  |  |  |  |
| гараж | 147 | 10 | 7,9 |  |
| Центр занятости населения |  |  |  |  |
| Административное здание | 610 | 18 | 28,2 |  |
| Гараж | 420,28 | 10 | 19,4 |  |
| Аптека |  |  |  |  |
| Административное здание | 2311 | 18 | 118,7 |  |
| Нотариус |  |  |  |  |
| Административное здание | 80,54 | 18 | 3,7 |  |
| Финансовый отдел |  |  |  |  |
| Административное здание | 693,01 | 18 | 32 |  |
| Гараж | 387,26 | 10 | 17,9 |  |
| Администрация района |  |  |  |  |
| Административное здание | 3179,33 | 18 | 146,8 |  |
| гараж | 433,61 | 10 | 20 |  |
| Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Административное здание | 318,96 | 18 | 14,7 |  |
| гараж | 168 | 10 | 7,8 |  |
| Управление образования |  |  |  |  |
| Административное здание | 843,38 | 18 | 38,9 |  |
| Гараж | 168 | 10 | 7,7 |  |
| Администрация городского поселения |  |  |  |  |
| Административное здание | 493,59 | 18 | 22,8 |  |
| Архив района |  |  |  |  |
| Административное здание | 443,17 | 18 | 20,5 |  |
| ИП Журавлева |  |  |  |  |
| Административное здание | 2002 | 15 | 79,5 |  |
| гараж |  |  |  |  |
| Сбербанк |  |  |  |  |
| Административное здание | 1732 | 18 | 89,9 |  |
| гараж | 110 | 10 | 5,1 |  |
| ИП Маковеев |  |  |  |  |
| Гараж №1 | 605,38 | 10 | 32,5 |  |
| Гараж №2 | 17,98 | 10 | 1,0 |  |
| Гараж №3 | 154,7 | 10 | 8,3 |  |
| Гараж №4 | 154,7 | 10 | 8,3 |  |
| Попов (гараж) | 141,78 | 10 | 7,6 |  |
| ОАО Коммунэнерго |  |  |  |  |
| гараж | 216,13 | 10 | 10,0 |  |
| В С Е Г О (Гкал/год): |  |  |  | 3159,9 |

Котельная № 2

| Потребители тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| ИП Зайцева | 242,8 | 18 | 11,1 |  |
| ИП Митюшова | 65,56 | 18 | 3,0 |  |
| ИП Шурыгина | 148,6 | 18 | 6,8 |  |
| ИП Алиев | 195,15 | 18 | 8,9 |  |
| ИП Баженов | 207,6 | 18 | 9,5 |  |
| ООО Овен | 166,08 | 18 | 7,6 |  |
| ООО Сотек | 43,71 | 18 | 2,0 |  |
| ИП Халтурин | 26,22 | 18 | 1,2 |  |
| ИП Мосунов | 109,27 | 18 | 5,0 |  |
| ИП Шамаков | 61,19 | 18 | 2,8 |  |
| ООО Елена | 135,49 | 18 | 6,2 |  |
| ИП | 76,49 | 18 | 3,4 |  |
| ИП | 74,3 | 18 | 3,4 |  |
| Аренда (свободная) | 1486,2 | 18 | 68,1 |  |
| Баня |  |  |  |  |
| Моечное отделении | 1171,2 | 25 | 135,68 |  |
| Касса бани | 17,95 | 18 | 0,8 |  |
| Касса ком. Услуг | 43,5 | 18 | 2,0 |  |
| Центр семьи и детям |  |  |  |  |
| Административное здание | 830,42 | 18 | 38,1 |  |
| В С Е Г О (Гкал/год): |  |  |  | 315,71 |

Котельная № 3

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №3 |  |  |  |
| ж/д пер. Юбилейный | 1198 | 20 | 67,5 |
| Пожарная часть |  |  |  |
| Административное здание | 325 | 18 | 16,7 |
| Гараж | 529,4 | 10 | 28,5 |
| Производственное здание | 922,6 | 18 | 47,4 |
| МУП «Коммунальщик» |  |  |  |
| Слесарный цех | 70 | 10 | 3,6 |
| Гараж | 1820 | 10 | 93,2 |
| Кузница, токарный и столярный цех | 455 | 10 | 23,3 |
| Административное здание | 1286 | 18 | 66,6 |
| Всего (Гкал/ год) |  |  | 346,74 |

Котельная № 4

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Здание школы интернат | 3383,2 | 16 | 144,6 |
| Здание средней школы №1 | 15275 | 16 | 553,4 |
| Здание средней школы №2 | 10848 | 16 | 394,5 |
| Всего (Гкал/год) |  |  | 1102,83 |

Котельная № 5

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Здание дома культуры | 13010,66 | 18 | 551,9 |
| Здание библиотеки | 3174 | 18 | 165,4 |
| Здание гаража | 618,9 | 10 | 33,7 |
| Узел связи | 858,4 | 18 | 46,0 |
| Гаражи связи | 887,2 | 10 | 50,7 |
| Гараж почты | 842,4 | 10 | 48,2 |
| ДЮСШ | 9132,0 | 18 | 343,8 |
| Всего (Гкал/год) |  |  | 1239,69 |

| Итого отпуск тепловой энергии по МУП «Коммунальщик» (Гкал/год) | 6075,6 |
| --- | --- |

1.6. Фактические объемы потребления тепловой энергии (мощности) согласно приборам учёта за 2017 – 2018гг.

|  | Наименование организации | 1 полуг. Сумма | Гкал | 2 полуг. Сумма | Гкал | сумма за год | Гкал за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2017г |  | 2017 г |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 558 165 | 340,32 | 387 091 | 229,90 | 945 256 | 570,23 |
| 1 | Пожарная часть | 100 244 | 61,12 | 69 335 | 41,18 | 169 579 | 102,30 |
| 2 | Отдел фед. Казн | 30 095 | 18,35 | 13 090 | 7,77 | 43 185 | 26,12 |
| 3 | Пенсионный фонд | 70 824 | 43,18 | 59 745 | 35,48 | 130 569 | 78,67 |
| 4 | Технадзар | 2 083 | 1,27 | 1 364 | 0,81 | 3 447 | 2,08 |
| 5 | нарсуд | 124 583 | 75,96 | 93 619 | 55,60 | 218 202 | 131,56 |
| 6 | Миров. Суд | 33 967 | 20,71 | 25 428 | 15,10 | 59 395 | 35,81 |
| 8 | РОВД | 177 737 | 108,37 | 117 859 | 70,00 | 295 596 | 178,37 |
| 9 | КОГАУМФЦ | 8 840 | 5,39 | 0 | 0,00 | 8 840 | 5,39 |
| 10 | МРИНС РФ №5 | 4 855 | 2,96 | 3 385 | 2,01 | 8 240 | 4,97 |
| 11 | ФСС | 3 904 | 2,38 | 3 266 | 1,94 | 7 170 | 4,32 |
| 12 | Статистика | 1 033 | 0,63 | 0 | 0,00 | 1 033 | 0,63 |
| 13 | Прокуратура | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | по ПУ | 348 193 | 212,30 | 229 317 | 136,20 | 577 510 | 348,50 |
|  | без ПУ | 209 972 | 128,02 | 157 774 | 93,71 | 367 746 | 221,73 |
|  | Региональный | 1 737 850 | 1059,60002 | 1 221 550 | 725,52 | 2 959 400 | 1785,12 |
| 1 | Кор. Школа | 387 293 | 236,14 | 286 994 | 170,45 | 674 287 | 406,59 |
| 2 | ЦРБ | 1 080 023 | 658,51 | 738 235 | 438,46 | 1 818 258 | 1096,97 |
| 3 | Редакция | 76 182 | 46,45 | 58 610 | 34,81 | 134 792 | 81,26 |
| 4 | Аптека №22 | 123 139 | 75,08 | 93 142 | 55,32 | 216 281 | 130,40 |
| 5 | Соц. Защиты | 9 906 | 6,04 | 0 | 0,00 | 9 906 | 6,04 |
| 6 | Цен. Пом. Семье и детям | 29 620 | 18,06 | 21 047 | 12,50 | 50 667 | 30,56 |
| 7 | Центр занятости | 27 800 | 16,95 | 22 057 | 13,10 | 49 857 | 30,05 |
| 8 | КОЦ охрана пр | 0 | 0,00 | -1 531 | -0,91 | -1 531 | -0,91 |
| 9 | БТИ | 3 887 | 2,37 | 2 996 | 1,78 | 6 883 | 4,15 |
|  | по ПУ | 1 661 668 | 1 013,15 | 1 162 940 | 690,70 | 2 824 608 | 1703,86 |
|  | без ПУ | 76 182 | 46,45 | 58 610 | 34,81 | 134 792 | 81,26 |
|  | местный бюджет | 2 149 827 | 1310,79 | 1 317 851 | 782,71 | 3 467 678 | 2093,50 |
| 1 | Админ Кикнур района | 150 348 | 91,67 | 114 222 | 67,84 | 264 570 | 159,51 |
| 2 | РУО | 39 478 | 24,07 | 34 229 | 20,33 | 73 707 | 44,40 |
| 3 | Д/сад | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | ДЮСШ | 342 650 | 208,92 | 206 421 | 122,60 | 549 071 | 331,52 |
| 5 | Школа №1 | 955 751 | 582,74 | 550 862 | 327,17 | 1 506 613 | 909,91 |
| 6 | Музык школа | 47 497 | 28,96 | 28 500 | 16,93 | 75 997 | 45,89 |
| 7 | Дом дет. Творчес | 57 437 | 35,02 | 30 508 | 18,12 | 87 945 | 53,14 |
| 8 | РАЙФО | 35 558 | 21,68 | 25 980 | 15,43 | 61 538 | 37,11 |
| 9 | Ад. Кикнурск. Гор. поселения | 18 943 | 11,55 | 13 874 | 8,24 | 32 817 | 19,79 |
| 10 | Библиотека | 154 792 | 94,38 | 81 425 | 48,36 | 236 217 | 142,74 |
| 11 | ЦКиД | 325 396 | 198,40 | 211 711 | 125,74 | 537 107 | 324,14 |
| 12 | Адм. Сельск. посел. | 21 977 | 13,40 | 20 119 | 11,95 | 42 096 | 25,35 |
|  | по ПУ | 2 149 827 | 1 310,79 | 1 317 851 | 782,71 | 3 467 678 | 2093,50 |
|  | без ПУ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | ИТОГО бюджет | 4 445 842 | 2 710,71 | 2 926 492 | 1 738,13 | 7 372 334 | 4448,85 |
|  | по ПУ | 4 159 688 | 2 536,24 | 2 710 108 | 1 609,61 | 6 869 796 | 4145,86 |
|  | без ПУ | 286 154 | 174,47 | 216 384 | 128,52 | 502 538 | 302,99 |
|  | Прочее | 636 816 | 388,28 | 425 621 | 252,79 | 1 062 437 | 641,07 |
| 1 | Нотар. контора | 3 379 | 2,06 | 1 990 | 1,18 | 5 369 | 3,24 |
| 2 | ООО Овен | 7 167 | 4,37 | 5 944 | 3,53 | 13 111 | 7,90 |
| 3 | Баженов С.Л | 8 873 | 5,41 | 7 391 | 4,39 | 16 264 | 9,80 |
| 4 | Овчиников ОВ | 0 | 0,00 | 33 590 | 19,95 | 33 590 | 19,95 |
| 5 | Сбербанк | 98 635 | 60,14 | 74 520 | 44,26 | 173 155 | 104,40 |
| 6 | Почта | 118 383 | 72,18 | 70 227 | 41,71 | 188 610 | 113,89 |
| 7 | Ростелеком | 196 581 | 119,86 | 96 206 | 57,14 | 292 787 | 177,00 |
| 8 | Коммунэнерго | 16 122 | 9,83 | 12 307 | 7,31 | 28 429 | 17,14 |
| 9 | Маковеев В.В. | 40 527 | 24,71 | 39 869 | 23,68 | 80 396 | 48,39 |
| 10 | Маковеев В.Н. | 23 748 | 14,48 | 3 047 | 1,81 | 26 795 | 16,29 |
| 11 | Журавлева ОС | 88 271 | 53,82 | 65 277 | 38,77 | 153 548 | 92,59 |
| 12 | Попов НВ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Вдовкин ВН | 30 341 | 18,50 | 5 051 | 3,00 | 35 392 | 21,50 |
| 14 | Разумов В | 0 | 0,00 | 1 446 | 0,86 | 1 446 | 0,86 |
| 15 | МУП ЛТС | 4 789 | 2,92 | 8 756 | 5,20 | 13 545 | 8,12 |
|  | ИТОГО прочее | 636 816 | 388,28 | 425 621 | 252,79 | 1 062 437 | 641,07 |
|  | по ПУ | 441 744 | 269,34 | 248 953 | 147,86 | 690 697 | 417,20 |
|  | без ПУ | 195 072 | 118,94 | 176 668 | 104,93 | 371 740 | 223,87 |
|  | Коммунальщик | 417963 | 254,84 | 300 641 | 178,56 | 718 604 | 433,40 |
|  | по ПУ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | без ПУ | 417963 | 254,84 | 300 641 | 178,56 | 718 604 | 433,40 |
|  | население |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 602 604 | 367,42 | 677 894 | 402,62 | 1 280 498 | 770,04 |
|  | по ПУ | 21 321 | 13,00 | 23 572 | 14,00 | 44 893 | 27,00 |
|  | без ПУ | 581 283 | 354,42 | 654 322 | 388,62 | 1 235 605 | 743,04 |
|  | ВСЕГО | 6 103 225 | 3 721,25 | 4 330 648 | 2 572,10 | 10 433 873 | 6 293,35 |
|  | по ПУ | 4 622 753 | 2 818,58 | 2 982 633 | 1 771,48 | 7 605 386 | 4 590,06 |
|  | без ПУ | 1 480 472 | 902,67 | 1 348 015 | 800,63 | 2 828 487 | 1 703,30 |
|  | Гкал |  | 3 721,25 |  | 2 572,10 |  | 6293,35 |
|  | по ПУ |  | 2 818,58 |  | 1 771,48 |  | 4590,06 |
|  | без ПУ |  | 902,67 |  | 800,63 |  | 1703,30 |

Фактические объемы потребления тепловой энергии (мощности) согласно приборам учёта за 2017-2018гг.

|  | Наименование организации | Сумма | Гкал | Сумма | Гкал | сумма | Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2017 г |  | 2018 г |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 945 256 | 570,22 | 990 275 | 591,21 | 45 019 | 20,99 |
| 1 | Пожарная часть | 169 579 | 102,3 | 162 141 | 96,8 | -7 438 | -5,5 |
| 2 | Отдел фед. Казн | 43 185 | 26,12 | 46 449 | 27,73 | 3 264 | 1,61 |
| 3 | Пенсионный фонд | 130 569 | 78,67 | 128 221 | 76,55 | -2 348 | -2,12 |
| 4 | Технадзар | 3 447 | 2,08 | 8 292 | 4,95 | 4 845 | 2,87 |
| 5 | нарсуд | 218 202 | 131,56 | 200 247 | 119,55 | -17 955 | -12,01 |
| 6 | Миров. Суд | 59 395 | 35,81 | 60 248 | 35,97 | 853 | 0,16 |
| 8 | РОВД | 295 596 | 178,37 | 368 966 | 220,28 | 73 370 | 41,91 |
| 9 | КОГАУМФЦ | 8 840 | 5,39 | 0 | 0 | -8 840 | -5,39 |
| 10 | МРИНС РФ №5 | 8 240 | 4,97 | 8 375 | 5 | 135 | 0,03 |
| 11 | ФСС | 7 170 | 4,32 | 7 336 | 4,38 | 166 | 0,06 |
| 12 | Статистика | 1 033 | 0,63 | 0 | 0 | -1 033 | -0,63 |
| 13 | Прокуратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по ПУ | 577 510 | 348,5 | 569 213 | 339,83 | -8 297 | -8,67 |
|  | без ПУ | 367 746 | 221,73 | 421 062 | 251,38 | 53 316 | 29,65 |
|  | Региональный | 4 466 013 | 2695,02 | 4 633 770 | 2 766,43 | 167 757 | 71,41 |
| 1 | Кор. Школа | 674 287 | 406,59 | 668 111 | 398,87 | -6 176 | -7,72 |
| 2 | ЦРБ | 1 818 258 | 1 096,97 | 1 940 390 | 1 158,44 | 122 132 | 61,47 |
| 3 | Редакция | 134 792 | 81,26 | 137 684 | 82,2 | 2 892 | 0,94 |
| 4 | Аптека №22 | 216 281 | 130,4 | 180 702 | 107,88 | -35 579 | -22,52 |
| 5 | Соц. Защиты | 9 906 | 6,04 | 15 913 | 9,5 | 6 007 | 3,46 |
| 6 | Цен. Пом. Семье и детям | 50 667 | 30,56 | 41 087 | 24,53 | -9 580 | -6,03 |
| 7 | Центр занятости | 49 857 | 30,05 | 46 950 | 28,03 | -2 907 | -2,02 |
| 8 | КОЦ охрана пр | -1 531 | -0,91 | 0 | 0 | 1 531 | 0,91 |
| 9 | БТИ | 6 883 | 4,15 | 7 621 | 4,55 | 738 | 0,4 |
| 10 | Школа №1 | 1 506 613 | 909,91 | 1 595 312 | 952,43 | 88 699 | 42,52 |
|  | по ПУ | 4 331 221 | 2 613,76 | 4 496 086 | 2 684,23 | 164 865 | 70,47 |
|  | без ПУ | 134 792 | 81,26 | 137 684 | 82,2 | 2 892 | 0,94 |
|  | местный бюджет | 1 961 065 | 1 183,59 | 2 094 539 | 1 250,47 | 133 474 | 66,88 |
| 1 | Админ Кикнур района | 264 570 | 159,51 | 309 834 | 184,98 | 45 264 | 25,47 |
| 2 | РУО | 73 707 | 44,4 | 74 806 | 44,66 | 1 099 | 0,26 |
| 3 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮСШ | 549 071 | 331,52 | 606 350 | 362 | 57 279 | 30,48 |
| 5 | Музык школа | 75 997 | 45,89 | 78 299 | 46,75 | 2 302 | 0,86 |
| 6 | Дом дет. Творчес | 87 945 | 53,14 | 88 239 | 52,68 | 294 | -0,46 |
| 7 | РАЙФО | 61 538 | 37,11 | 64 186 | 38,32 | 2 648 | 1,21 |
| 8 | Ад. Кикнурск. Гор. поселения | 32 817 | 19,79 | 35 707 | 21,32 | 2 890 | 1,53 |
| 9 | Библиотека | 236 217 | 142,74 | 224 600 | 134,09 | -11 617 | -8,65 |
| 10 | ЦКиД | 537 107 | 324,14 | 564 241 | 336,86 | 27 134 | 12,72 |
| 11 | Адм. Сельск. посел. | 42 096 | 25,35 | 48 277 | 28,82 | 6 181 | 3,47 |
|  | по ПУ | 1 961 065 | 1 183,59 | 2 094 539 | 1 250,47 | 133 474 | 66,88 |
|  | без ПУ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО бюджет | 7 372 334 | 4 448,83 | 7 718 584 | 4 608,11 | 346 250 | 159,28 |
|  | по ПУ | 6 869 796 | 4 145,85 | 7 159 838 | 4 274,53 | 290 042 | 128,68 |
|  | без ПУ | 502 538 | 302,99 | 558 746 | 333,58 | 56 208 | 30,59 |
|  | Прочее | 1 062 437 | 641,07 | 1 233 365 | 736,34 | 170 928 | 95,27 |
| 1 | Нотар. контора | 5 369 | 3,24 | 8 623 | 5,15 | 3 254 | 1,91 |
| 2 | ООО Овен | 13 111 | 7,9 | 12 933 | 7,72 | -178 | -0,18 |
| 3 | Баженов С.Л | 16 264 | 9,8 | 16 080 | 9,6 | -184 | -0,2 |
| 4 | Овчинников О В | 33 590 | 19,95 | 167 592 | 100,05 | 134 002 | 80,1 |
| 5 | Сбербанк | 173 155 | 104,4 | 174 838 | 104,38 | 1 683 | -0,02 |
| 6 | Почта | 188 610 | 113,89 | 199 966 | 119,38 | 11 356 | 5,49 |
| 7 | Ростелеком | 292 787 | 177 | 278 866 | 166,49 | -13 921 | -10,51 |
| 8 | Коммунэнерго | 28 429 | 17,14 | 28 140 | 16,8 | -289 | -0,34 |
| 9 | Маковеев В.В. | 80 396 | 48,39 | 89 865 | 53,65 | 9 469 | 5,26 |
| 10 | Маковеев В.Н. | 26 795 | 16,29 |  | 0 | -26 795 | -16,29 |
| 11 | Журавлева ОС | 153 548 | 92,59 | 155 780 | 93 | 2 232 | 0,41 |
| 12 | ООО Звениговский | 0 | 0 | 24 119 | 14,4 | 24 119 | 14,4 |
| 13 | Вдовкин ВН | 35 392 | 21,5 | 41 875 | 25 | 6 483 | 3,5 |
| 14 | Разумов В | 1 446 | 0,86 | 6 113 | 3,65 | 4 667 | 2,79 |
| 15 | МУП ЛТСС | 13 545 | 8,12 | 18 575 | 11,09 | 5 030 | 2,97 |
| 16 | Токмолаев |  |  | 10 000 | 5,97 | 10 000 | 5,97 |
|  | ИТОГО прочее | 1 062 437 | 641,07 | 1 233 365 | 736,34 | 170 928 | 95,27 |
|  | по ПУ | 690 697 | 417,2 | 691 223 | 412,67 | 526 | -4,53 |
|  | без ПУ | 371 740 | 223,87 | 542 142 | 323,67 | 170 402 | 99,8 |
|  | Коммунальщик | 718604 | 433,4 | 852 056 | 508,69 | 133 452 | 75,29 |
|  | по ПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | без ПУ | 718604 | 433,4 | 852 056 | 508,69 | 133 452 | 75,29 |
|  | население |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1 280 498 | 770,04 | 1 177 972 | 703,27 | -102 526 | -66,77 |
|  | по ПУ | 407 053 | 244,83 | 62 261 | 37,17 | -344 792 | -207,66 |
|  | без ПУ | 873 445 | 525,21 | 1 115 711 | 666,1 | 242 266 | 140,89 |
|  | ВСЕГО | 10 433 873 | 6 293,35 | 10 981 977 | 6 556,40 | 548 104 | 263,05 |
|  | по ПУ | 7 967 546 | 4 807,88 | 7 913 322 | 4 724,37 | -54 224 | -83,51 |
|  | без ПУ | 2 466 327 | 1 485,47 | 3 068 655 | 1 832,03 | 602 328 | 346,56 |
|  | Гкал |  | 6 293,35 |  | 6 556,40 |  | 263,05 |
|  | по ПУ |  | 4 807,88 |  | 4 724,37 |  | -83,51 |
|  | без ПУ |  | 1 485,47 |  | 1 832,03 |  | 346,56 |

1.7 Фактический отпуск тепловой энергии по котельным за 2017-2018 годы.

| № котельной | Организации | Население | Собственные(МУП «Коммунальщик» | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2479,1 | 675 |  | 3154,1 |
| 2 | 63,77 |  | 266,0 | 329,77 |
| 3 | 102,3 | 95 | 167,0 | 364,3 |
| 4 | 1346,73 |  |  | 1346,73 |
| 5 | 1097,41 |  |  | 1097,41 |
| итого | 5089,32 | 770,0 | 433,0 | 6292,32 |

Отпуск тепла по котельным (Гкал) за 2018 год

|  | Отпуск тепла по котельным (Гкал) за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | бюджет | прочие | МУП | насел |  |  |
| 1 | 3 416,96 | 2 501,75 | 297 |  | 618,21 |  | Централ |
| 2 | 303,34 | 27,73 | 28,41 | 247,2 |  |  | БПК |
| 3 | 486,27 | 96,8 | 42,93 | 261,5 | 85,05 |  | База |
| 4 | 1 173,88 | 1 148,88 | 25 |  |  |  | Школьн |
| 5 | 1 175,94 | 832,95 | 342,99 |  |  |  | ЦКиД |
|  | 6 556,40 | 4 608,11 | 736,33 | 508,7 | 703,26 |  |  |
|  | Удельный расход топлива для отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | № котельной |  | % | всего Гкал | куб.м. | т.у.т. | т.у.т./Гкал |
| опил | 1 | Центральная | 52,12 | 3 416,96 | 8326 | 915,86 | 268,03 |
| дрова | 2 | БПК | 4,63 | 303,34 | 260,5 | 69,29 | 228,43 |
| дрова | 3 | База | 7,42 | 486,27 | 452,5 | 120,37 | 247,53 |
| опил | 4 | Школьная | 17,9 | 1 173,88 | 3788 | 416,68 | 354,96 |
| опил | 5 | ЦКИД | 17,94 | 1 175,94 | 2 600 | 286 | 243,21 |
|  | итог |  | 100 | 6 556,39 | 15 427,00 | 1 808,20 | 275,79 |
|  | Удельный расход топлива для выработки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | № котельной |  | % | всего Гкал | куб.м. | т.у.т. | т.у.т./Гкал |
|  | 1 | Центральная | 52,12 | 3 899,05 | 8326 | 915,86 | 234,89 |
|  | 2 | БПК | 4,63 | 346,37 | 260,5 | 69,29 | 200,06 |
|  | 3 | База | 7,42 | 555,08 | 452,5 | 120,37 | 216,84 |
|  | 4 | Школьная | 17,9 | 1 339,08 | 3788 | 416,68 | 311,17 |
|  | 5 | ЦКИД | 17,93 | 1 341,33 | 2 600 | 286 | 213,22 |
|  | итого |  | 100 | 7 480,90 | 15 427,00 | 1 808,20 | 241,71 |

1.8 Фактический отпуск тепловой энергии по котельным за 2018-2019 годы.

| Наименование | 2018 год |  | 2019 год |  | 2019/2018 |  | Темп роста 19/18 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма | кол-во | Сумма | кол-во | Сумма | кол-во | % |
| Произведено продукции | 12 530 435 | 7 480,6 | 11 893 481 | 6 934,9 | -636 954 | -545,7 | 93 |
| Расход на собственные нужды | 415 119 | 247,8 | 408 682 | 238,3 | -6 437 | -9,5 | 96 |
| Подано в сеть | 12 115 316 | 7 233,0 | 11 484 799 | 6 696,6 | -630 517 | -536,4 | 93 |
| Потери | 1 133 340 | 676,6 | 910 607 | 530,9 | -222 733 | -145,7 | 78 |
| Всего | 10 981 976 | 6 556,4 | 10 574 192 | 6 165,7 | -407 784 | -390,7 | 94 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1 177 971 | 703,3 | 1 274 329 | 739,8 | 96 358 | 36,5 | 105 |
| Бюджет: | 7 718 584 | 4 608,1 | 7 260 108 | 4 238,1 | -458 476 | -370,0 | 92 |
| - Федерал | 990 275 | 591,2 | 853 783 | 497,6 | -136 492 | -93,6 | 84 |
| - Регион | 4 633 770 | 2 766,4 | 4 334 375 | 2 531,6 | -299 395 | -234,8 | 92 |
| - Муниц | 2 094 539 | 1 250,5 | 2 071 950 | 1 208,9 | -22 589 | -41,6 | 97 |
| МУП | 852 056 | 508,7 | 853 295 | 493,5 | 1 239 | -15,2 | 97 |
| Прочие | 1 233 365 | 736,3 | 1 186 460 | 694,2 | -46 905 | -42,1 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  | % |

1.9 Фактический отпуск тепловой энергии по котельным за 2019-2020 годы.

| Наименование | 1 полугодие 2019 год |  | 1 полугодие 2020 год |  | 2020/2019 |  | темп роста 20/19 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма | кол-во | Сумма | кол-во | Сумма | кол-во | % |
| Произведено продукции | 6 677 071,8 | 3 986,3 | 7 067 450,8 | 3 994,9 | 390 379 | 8,6 | 100 |
| Расход на собственные нужды | 229 436,5 | 137,0 | 242 850,7 | 137,3 | 13 414 | 0,3 | 100 |
| Подано в сеть | 6 447 635,3 | 3 849,3 | 6 824 600,1 | 3 857,7 | 376 965 | 8,4 | 100 |
| Потери | 511 220,3 | 305,2 | 541 109,1 | 305,9 | 29 889 | 0,7 | 100 |
| Всего | 5 936 415,0 | 3 544,1 | 6 283 491,0 | 3 551,8 | 347 076 | 7,7 | 100 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 614 126 | 366,6 | 703 458 | 397,6 | 89 332 | 31,0 | 108 |
| Бюджет: | 4 228 358 | 2 524,4 | 4 384 908 | 2 478,6 | 156 550 | -45,8 | 98 |
| - Федерал | 473 446 | 282,7 | 505 344 | 285,7 | 31 898 | 2,9 | 101 |
| - Регион | 2 567 172 | 1 532,6 | 2 677 842 | 1 513,7 | 110 670 | -18,9 | 99 |
| - Муниц | 1 187 740 | 709,1 | 1 201 722 | 679,3 | 13 982 | -29,8 | 96 |
| МУП | 351 817 | 210,0 | 463 505 | 262,0 | 111 688 | 52,0 | 125 |
| Прочие | 742 114 | 443,1 | 731 620 | 413,6 | -10 494 | -29,6 | 93 |

Учитывая, что  проектом Генерального плана городского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения  путем разделения сетей отопления и горячего водоснабжения. Данное мероприятие позволит снизить  затраты на производство тепловой  энергии в осенний и весенний периоды когда теплогенерирующая организация вынуждена поднять нижнюю срезку t сетевой воды до t ГВС 600С (согласно СанПин) при t наружного воздуха -40С

2.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. |  | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 |  | пгт. Кикнур | 2,58 |
| № 2 |  | пгт. Кикнур | 0,6 |
| №3 |  | пгт. Кикнур | 0,3 |
| №4 |  | пгт. Кикнур | 2,04 |
| №5 |  | пгт. Кикнур | 1,15 |
|  |  |  | 6,67 |

Все дома многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из   5-ти котельных и тепловых сетей.  Тепловые сети выполнены двухтрубном исполнении с открытой схемой теплоснабжения.   Эксплуатацию  котельных, расположенных на территории пгт. Кикнур  осуществляет МУП «Коммунальщик», эксплуатацию тепловых сетей осуществляет МУП «Коммунальщик» пгт. Кикнур.

Теплоснабжение перспективных объектов, расположенных на территории поселка  предлагается осуществить  от существующих котельных, имеющих запас мощности  порядка 72 %

Для малоэтажных  индивидуальных домов (коттеджи) предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

| № | Котельная | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул.С.Шарыгина, Ленина, Советская |
| 2 | Котельная №2 | ул. Ленина |
| 3 | Котельная №3 | ул. Советская, пер. Юбилейный |
| 4 | Котельная №4 | ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Просвещения |
| 5 | Котельная №5 | ул. Первомайская, ул. Просвещения, ул. Советская |

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1(ц.к.) |  |  |  |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная №3(база) |  |  |  |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная №4(школа) |  |  |  |
| 300 | 180 | 400 | 180 |
| Котельная №5(ДК) |  |  |  |
| 300 | 250 | 200 | 300 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  котельные имеют запас мощности равный 72% В Генеральном плане Кикнурского городского поселения  предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселка                                                 с целью улучшение качества тепла и оптимизация теплопотребления.

2.5 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Пгт. Кикнур | 2,58 |
| № 2 | Пгт. Кикнур | 0,6 |
| №3 | Пгт. Кикнур | 0,3 |
| №4 | Пгт. Кикнур | 2,04 |
| №5 | Пгт. Кикнур | 1,3 |
| итого |  | 6,82 |

Теплоснабжение перспективных объектов, возможно осуществить, как  от  действующих  котельных, с прокладкой тепловых сетей в радиусе эффективного теплоснабжения пгт Кикнур так и от  современных  автономных источников тепла. Существующие котельные  имеют достаточные резервные мощности, которые смогут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективную застройку.

При  прокладке к перспективным объектам  или перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | перспективные (резерв) |
| Котельная № 1 | 2,58 | 1,8 | 0,78 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,4 | - |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,2 | 0,15 |
| Котельная № 4 | 2,04 | 1,4 | 0,94 |
| Котельная № 5 | 1,3 | 1,0 | 0,65 |
| итого | 6,8 | 4,8 | 2,62 |

2.7 Перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующий резерв тепловой мощности дает возможность подключения перспективных объектов, но значительная отдаленность жилой застройки не позволяет считать существующий радиус теплоснабжения  эффективным.

На основании  проектных предложений генерального плана поселения, суммарная тепловая нагрузка нового строительства составит 16,0 Гкал/час ( многофункциональных зон – 9.1 Гкал/час, застройки индивидуального типа – 6.9 Гкал/час.) Тепловая нагрузка сохраниться на уровне 2017 года.

Мощность котельных, оборудование и местоположение, прохождение и диаметры теплотрасс, уточняются на последующей стадии проектирования.

Жилую  застройку индивидуального типа с тепловой нагрузкой 6,9 Гкал/час предлагается обеспечивать от индивидуальных тепловых установок с тепловой нагрузкой- 6.9 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | Нет |
| Котельная № 2 | Нет |
| Котельная № 3 | Нет |
| Котельная № 4 | Нет |
| Котельная № 5 | Нет |

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,58 | 0,78 |
| Котельная № 2 | 0,6 | - |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,15 |
| Котельная № 4 | 2,04 | 0,94 |
| Котельная № 5 | 1,15 | 0,65 |
| итого | 6,67 | 2,62 |

2.10. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф – отсутствуют.

Раздел 3 .Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

В перспективе при изменении схемы теплоснабжения (переходе от двухтрубной схемы к четырехтрубной) горячее водоснабжение будет осуществляться от теплообменников, установленных на блочно-модульных  котельных  производительностью 1.0 Гкал /час.

Источникам водоснабжения является техническая вода. Основное направление водопользования: вода для подпитки котлов, подпитка тепловой сети (компенсация потерь), вода для нужд системы химической водоподготовки.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 25 | 9,3 м3/ч |
| Котельная №2 | 25 | 5 м3/ч |
| Котельная №3 | нет | 16 т/час |
| Котельная №4 | нет | 5 м3/ч |
| Котельная №5 | 20 | 8,5 м3/ч |

Для устойчивой и продолжительной работы без проведения чистки и замены водоподгревателей на котельных, магистральных трубопроводов и внутридомового инженерного оборудования  необходим монтаж установок  современной автоматизированной системы  хим.водоподготовки для работы во вторичном контуре «ЦТП-потребитель».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что  котельные имеют достаточный  резерв мощности для подключения объектов к системе отопления, новое строительство котельных не планируется. А так же проведение работ по приведению существующих сетей в нормативное состояние путем замены ветхих участков трубами в полиуретановой изоляции, замены запорной арматуры на трубопроводах, реконструкции тепловых камер. и т.д.

Учитывая, что Генеральным планом Кикнурского городского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников.

К рассмотрению предлагаются проекты по реконструкции, техничекому перевооружению источников теплоты.

Проект 1.Проведение работ по переводу паровых котлов котельной ЦКиД в водогрейный режим.

Использование  паровых котлов ДКВР 6,5/13 в качестве водогрейных позволит кроме повышения производительности и  снижения затрат на собственные нужды в связи с упразднением теплообменников сетевой воды  и питательных насосов с оборудованием непрерывной продувки, существенно снижать расход топлива. Снижение расхода топлива и повышение теплопроизводительности достигается за счет оптимизации температуры уходящих газов (благодаря  увеличению разности температур между греющими газами и нагреваемой водой). Расход топлива, в среднем, снижается на 5%, возрастает тепловая мощность котельной.

Экономия от реализации данного проекта складывается в результате:

1)  увеличения КПД и уменьшения расхода топлива на выработку такого же количесва тепла.

2)  уменьшения затрат  на собственные нужды котельных,

3) уход от регламентных диагностирования котлов и паропроводов, освитедельсьвований и т.д. и соответствующих  финансовых расходов, связанных с этими работами.

Годовая экономия   в натуральном выражении составит -249,9,9 Гкал.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Блочно-модульные котельные на опилочно - дровяном топливе  расположенные на территории пгт.Кикнур отвечают всем современным технико-экономическим требованиям ,в связи с чем, переоборудование или модернизация   котельных не предусматривается Теплоснабжение в Кикнурском городском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

- осуществление  реконструкции существующих сетей системы отопления.

Наименование мероприятий:

| Мероприятия, планируемые работы на 2018-2021г.г. | Цель | Вид работ | Стоимость мероприятия тыс.рублей | Технико экономическое обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Экономия натур. показатели (в год) | Тыс./руб |
| Приведение существующих тепловых сетей в нормативное состояние | Безаварийность работы тепловых сетей, снижение теплопотерь. | Комплексная диагностика, замена ветхих участков трубами с полиуритановой изоляцией, замена запорной арматуры, реконструкция тепловых камер |  |  |  |

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных мощностей на источниках тепловой энергии, а также выработавшего нормативный срок службы оборудования с низким КПД, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Строительство в зоне жилой застройки современных блочно-модульных котельных с возможностью регулирования температуры на выходе их котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. Рассчитанные проектные мощности котельных будут соответствовать присоединенным нагрузкам с учетом возможности подключения объектов на перспективу.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом планируемом источнике необходимо предусмотреть установку котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с разрабатываемым Генеральным планом   городского поселения ,меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.6  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1,7 | 0,88 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0 |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,15 |
| Котельная № 4 | 1,1 | 0,94 |
| Котельная № 5 | 0.4 | 0,65 |
| итого | 4,1 | 2,67 |

В каждом населенном пункте находится единственный объект теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, находятся в разных районах поселка.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кикнурского городского поселения не предусмотрено строительство дополнительных источников тепловой энергии решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 2,58 | 1,7 |
| 2 | Котельная №2 | 0,6 | 0.6 |
| 3 | Котельная №3 | 0,3 | 0,15 |
| 4 | Котельная №4 | 2,04 | 1,1 |
| 5 | Котельная №5 | 1,3 | 0,5 |

4.8 Существующий (сложившийся) оптимальный температурный  график работы котельных пгт.Кикнур

со спрямлением =70˚С для обеспечения  нормативной температурой горячего водоснабжения в жилых домах

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 36 | 32 |
| 7 | 38 | 33 |
| 6 | 40 | 35 |
| 5 | 42 | 36 |
| 4 | 44 | 37 |
| 3 | 46 | 38 |
| 2 | 47 | 39 |
| 1 | 49 | 41 |
| 0 | 51 | 42 |
| -1 | 52 | 43 |
| -2 | 54 | 44 |
| -3 | 56 | 45 |
| -4 | 57 | 46 |
| -5 | 62 | 49 |
| -6 | 64 | 50 |
| -7 | 65 | 51 |
| -8 | 67 | 52 |
| -9 | 68 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 71 | 55 |
| -12 | 73 | 56 |
| -13 | 74 | 57 |
| -14 | 76 | 58 |
| -15 | 78 | 59 |
| -16 | 79 | 60 |
| -17 | 80 | 61 |
| -18 | 85 | 64 |
| -19 | 86 | 65 |
| -20 | 88 | 66 |
| -21 | 86 | 67 |
| -22 | 88 | 67 |
| -23 | 89 | 68 |
| -24 | 91 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 94 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

Температурный график

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для работы школьной котельной (котельной №2) на 2017-2018 годы.

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 | 45 | 40 |
| 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 | 50 | 45 |
| -7 -8 -9 | 55 | 50 |
| -10 -11 -12 -13 -14 | 60 | 53 |
| -15 -16 -17 -18 -19 | 65 | 58 |
| -20 -21 -22 -23 -24 | 70 | 65 |
| -25 -26 -27 -28 -29 | 75 | 68 |
| -30 -31 -32 -33 -34 -35 | 75-80 | 68-75 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения может быть скорректирован  в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей,  оборудования у потребителей тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что на территории Кикнурского городского поселения нет зон с дефицитом тепловой энергии перераспределение тепловой нагрузки не планируется. В перспективе использование существующих резервов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  блочно-модульные котельные имеют запас мощности равный 72% На основании чего  строительство дополнительных сетей системы отопления с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрено.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

1.Реконструкция  котельной №5 (ЦКиД).  Замена оборудования  в котельной №5 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей с учетом ликвидации  котельных Узла связи и ДЮСШ  позволит  МУП «Коммунальщик»:

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии  котельной до  488,7 Гкал, или на 63,0%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 16803,56 | 16803,56 | 775,6 | 775,6 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 11720,00 |  | 488,7 |
| 2.1. | Узел связи |  | 858,4 |  | 46,0 |
| 2.2. | Гаражи связи |  | 887,2 |  | 50,7 |
| 2.3. | Гараж почты |  | 842,4 |  | 48,2 |
| 2.4. | ДЮСШ |  | 9132 |  | 343,8 |
|  | Всего: | 16803,56 | 28523,56 | 775,6 | 1264,3 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 37,5% до 60%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,5 | 0,65 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| №п/п | Направление строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Узел связи | 103 |
| 2. | ДЮСШ | 220 |
|  | Итого | 323 |

2. Реконструкция котельной №1 (центральная). Замена оборудования в котельной №1 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей  с учетом ликвидации мелких  котельных пгт.  Кикнур;

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии котельной до  415,9 Гкал, или на 11,7%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 71925,24 | 71925,24 | 3568,9 | 3568,9 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 8618 |  | 415,9 |
| 2.1. | Коррекционная школа |  | 6358 |  | 283,7 |
| 2.2. | Здание №1 и №2 (Журавлева) |  | 1600 |  | 93,6 |
| 2.3. | Здание (Осокина) |  | 660 |  | 38,6 |
|  | Всего: | 71925,24 | 80543,24 | 3568,9 | 3984,8 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 40,6% до  45,3%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 2,58 | 1,7 | 1,9 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| № п/п | Направление вновь строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мн.жилой дом ул.Советская, 32, 30 | 116 |  |
| 2. | Жилой дом Журавлёв Г.Б. | 100 | Подключен |
| 3. | Жилой дом Осокин | 70 |  |
| 4. | Гараж Журавлёв Г.Б. | 42 | Подключен |
|  | Итого: | 328 |  |

3. реконструкция котельной №4 (школьная). Замена оборудования в котельной №1 МУП «Коммунальщик» с введением  дополнительных  сетей  с учетом ликвидации мелких  котельных пгт.  Кикнур.

-  увеличить объем  полезного отпуска тепловой энергии  до  751,7 Гкал,                 или на 65,8%:

| № п/п | Наименование потребителей | Наружный строительный объем здания |  | Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | После Реконструкции | до реконструкции | После Реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты потребителей до реконструкции котельной | 29706,12 | 29706,12 | 1141,57 | 1141,57 |
| 2. | Объекты потребителей после реконструкции котельной |  | 15119,92 |  | 751,7 |
| 2.1. | Аптека ИП Маковеев |  | 199,92 |  | 10,6 |
| 2.2. | Магазин ИП Осокин |  | 10800 |  | 511,4 |
| 2.3. | Магазин ИП Сучков |  | 960 |  | 51,5 |
| 2.4. | Аптека ИП Вдовкин |  | 730 |  | 39,1 |
| 2.5 | 2-х квартир.ж.дом ул Пушкина |  | 960 |  | 55,7 |
| 2.6 | Мн.кв. ж.д. ул. Ленина |  | 990 |  | 57,7 |
| 2.7 | Магазин ИП Лоптев |  | 480 |  | 25,7 |
|  | Всего: | 29706,12 | 44826,04 | 1141,57 | 1893,27 |

-  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 20,0% до 32,7%:

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ час | Фактически используемая мощность Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №4 | 1,1 | 0,22 | 0,36 |

- необходимо проложить вновь тепловые сети:

| № п/п | Направление вновь строящихся тепловых сетей | Расстояние(м) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вет. аптека ИП Маковеев | 24 | Подключен |
| 2. | Магазин ИП Осокин, ул. Просвещения,д.3 | 26 |  |
| 3 | Магазин ИП Сучков |  | Подключен |
| 4. | Аптека ИП Вдовкин | 103 | Подключен |
| 5. | 2-х квартирный жилой дом ул.Пушкина | 140 |  |
| 6 | Мн.квартирный жилой дом по ул.Ленина, д.46 | 70 |  |
| 7. | Магазин ИП Лоптев | 48 |  |
| 8. | Краеведческий музей им. В.А. Шарыгина |  | Подключен |
| 9. | Ж.дом ул. Просвещения,д7 | 76 | Подключен |
| 10. | 2-х квартирный жилой дом ул. Красноармейская,д11 | 101 | Подключен |
| 11. | Магазин «Звениговский» | 19 | Подключен |
|  | Итого | 305 |  |

- Ремонт тепловых сетей. Ремонт участка тепловых сетей: ЦРБ – Сбербанк.  Срок выполнения работ: с 01.07.2018 по 01.08.2018. Протяженность участка составляет 112 м. Проектная стоимость 553700(пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.

- Ремонт тепловых сетей участка ЦРБ. Срок выполнения работ с 01.07.2018 по 01.08.2018. Протяжённость участка 325м. Проектная стоимость 1580,0 тыс.(один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах  поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №;1 | Опил | 6020 | нет | нет |
| Котельная № 2 | Дрова | 328,5 | нет | нет |
| Котельная №3 | Дрова | 405,6 | нет | нет |
| Котельная №4 | Опил | 3316 | нет | нет |
| Котельная №5 | опил | 2830 | нет | нет |
| Итого: | Опил дрова | 12166 734,1 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов  рассматриваются на основании коммерческих предложений поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2021 года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом разрабатываемой  инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Кикнурского городского поселения. Данные об инвестициях могут быть дополнительно скорректированы  на стадии проектирования.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации определяет единую теплоснабжающую организацию и границы зон её деятельности.

Теплоснабжение  жилой, общественной застройки и прочих потребителей  на территории Кикнурского городского поселения  осуществляется по централизованной системе теплоснабжения.

Многоквартирный  жилой фонд, крупные общественные здания, большинство производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  5 блочно-модульных котельных на топливе(опил, дрова) суммарной мощностью 4,1 Гкал/час и  осуществляющая транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее в эксплуатации тепловым сетям.

В настоящее время МУП «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по определению Единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Кикнурского городского поселения.

На основании чего, на территории Кикнурского городского поселения одна ресурсоснабжающие организации: МУП «Коммунальщик».

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии

Учитывая, что проектом генерального плана Кикнурского г/п не предусмотрено  изменение схемы теплоснабжения, распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии имеет следующий вид:

| Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,58 | 1,7 | 0,88 |
| Котельная № 2 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Котельная № 3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная № 4 | 2,04 | 1,1 | 0,94 |
| Котельная № 5 | 1,15 | 0.5 | 0,65 |
| итого |  | 4,1 | 2,62 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, находятся в разных районах поселка.

Выводы:

Развитие теплоснабжения до 2032 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением эффективности топливного использования и  модернизацией установленного оборудования.

1.     Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и  надлежащему качеству услуг.

2.    Выполнять замену  тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции.

3.     Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление и  ГВС.   С этой целью источники теплоты и потребители  должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии.

5.     Проведение  энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление  энергетических паспортов на все здания,  расположенные на территории Кикнурского городского поселения позволит  выявить  резервов экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь теплоты и  снижение себестоимости отпуска тепла от источника.

6.     Внедрение частотного регулирования  в работу насосного оборудования котельных и ЦТП позволить повысить экономию энергоресурсов.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Кикнурского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.